**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Предмет муниципального контракта: поставка и монтаж кондиционера.

1. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 28.25.12.110 | Кондиционер промышленный | Поставка и монтаж кассетного кондиционера инверторного типа для охлаждения серверной комнаты.  Характеристики устройства:  - вид кондиционера: сплит-система инверторного типа;  - тип внутреннего блока: кассетный;  - тип монтажа: в помещении с подвесным потолком (монтажный размер ячейки 600х600 мм);  - режимы работы: охлаждение, вентиляция, осушение;  - мощность в режиме охлаждения: не менее 13,3 кВт;  - наличие трёхфазного электропитания 380 В, 50 Гц;  - наличие режима осушения воздуха;  - потребляемая мощность при охлаждении – не более 5,0 кВт;  - уровень шума внутреннего блока – не более 60 дБ;  - наличие информационного LED-дисплея;  - наличие проводного пульта управления;  - наличие режима самодиагностики;  - наличие датчика обнаружения утечек;  - наличие фильтра тонкой очистки;  - максимальная длина магистрали – не менее 50 м;  - вес внутреннего блока – не более 30,0 кг;  - вес наружного блока – не более 80,0 кг;  - наличие антикоррозийного покрытия наружного блока;  - максимальная рабочая температура при охлаждении – не менее 50°С;  - минимальная рабочая температура при охлаждении – не менее -15°С. | шт. | 1 |

2. Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двенадцати месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть на оборудование - не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

3. Поставщик обязуется выполнить монтаж кондиционера в помещении серверной комнаты заказчика по адресу: Администрация города Югорска, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.11, каб.202.

Согласовано:

Контрактная служба О.В.Дергилев