| УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного врача МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.В. Быков «04» июня 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «04» июня 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№____________________

на право заключения гражданско-правового договора

оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию  коммунальной инфраструктуры

Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Подкорытов Роман Сергеевич, начальник службы ремонта МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675) 6-79-17. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Шувалова Марина Олеговна, начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию коммунальной инфраструктуры |
|  | Предмет договора |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место оказания услуг: -больничный комплекс: ул. Попова, 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -филиал детской поликлиники: ул. Менделеева , 29 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -патологоанатомическое отделение, гаражные боксы : ул. Мира,34, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -врачебно-физкультурный диспансер: ул.40 лет Победы,18 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение переливания крови: ул. Мира,29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -Детский лечебный корпус: ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение врачебной практики Югорск -2: г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -централизованное стерилизационное отделение: ул. Мира, 29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. - Административно – лечебный корпус; ул. Попова 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Срок и условия оказание услуг: – со дня подписания договора по 31 декабря 2012 года, согласно графика планово-предупредительного технического обслуживания сантехнического оборудования, в соответствии с перечнем установленного оборудования и коммуникаций на объектах и объёмов указанных в технической части документации об аукционе. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора |  | 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) 00 рублей. |
|  | Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя все затраты, накладные расходы по поставке расходного материала, расходы на выезд специалистов на место оказания услуг, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие налоги и сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями по исполнению договоров или на иных основаниях. Обоснование начальной (максимальной) цены договора приложение к документации отдельным файлом. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска (субсидии на выполнение муниципального задания) на 2012 год и доходы, полученные от приносящей доход деятельности в 2012 году. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней согласно выставленному Исполнителем счету- фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в течение 2-го полугодия 2012 года. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального договора |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 18 » июня 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 21 » июня 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «25 » июня 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 34000,00 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора |  | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления |  | ____________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) |  | ____________ |
|  | Обязательства по муниципальному договору, которые должны быть обеспечены |  | исполнены в полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, узлов учета воды и тепла включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем зданий, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка систем канализации, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт при необходимости замена  теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, гибких подводов ХГВС, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, регулировка отопительной системы, обслуживание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов 2 раза в год, испытание пожарных стояков 1 раз в год поддержание их в рабочем состоянии с насосами повысителями);

3. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Так же должен вестись журнал заявок с записью ежедневно выполненных работ.

5. При подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- ежедневный осмотр КНС 2 раза в день

- обеспечение технологического процесса обработки сточных вод инфекционного отделения (Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут)

- чистка канализационных колодцев от грязи и жира.

- ремонт тепловых колодцев

7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

8. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденное приказом  Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115), а именно:

2.6.7. Периодические осмотры тепловых энергоустановок устанавливается настоящими Правилами. Результаты осмотров оформляются в журнале обходов и осмотров или оперативном журнале.

2.9.1. Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок, выполняемый организацией, включает:

- своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;

- проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке;

- обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации;

- обслуживание, ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор.

6.2.13. Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

9.14. Периодическое обновление (окрашивание), трубопроводов и вспомогательного оборудования. Лаки или краски должны быть стойкими против паров и газов, выделяющихся в помещении, где расположена данная энергоустановка.

9.15. На арматуре наносятся названия и номера согласно оперативным схемам трубопроводов, указатели направления вращения штурвалов. Регулирующие клапаны снабжаются указателями степени открытия регулирующего органа, а запорная арматура - указателями "открыто" и "закрыто".

9.1.59. Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжащей организации. Результаты проверки оформляются актом

9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

9.2.12. Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

6.2.32. Помимо испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

9.3.22. В процессе эксплуатации систем отопления следует:

- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;

- осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;

- удалять периодически воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;

- очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;

- промывать фильтры. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;

- вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.);

- проверять исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для их внутреннего осмотра и ремонта - не реже 1 раза в 3 года, проверка плотности закрытия и смену сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах - не реже 1 раза в год;

- проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей;

- производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений - не реже 1 раза в пять лет.

9. Текущий ремонт инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

10.   Для безаварийной работы инженерных сетей и оборудования  должно вестись круглосуточное надомное дежурство.

11.   Ремонт оборудования находящегося в обслуживании в других структурных организациях производится совместными силами.

12.  Доукомплектация отделений инженерными сетями и сантехническим оборудованием не более 5% от перечня установленного оборудования за счет собственных средств участника аукциона

13. Время реагирования на вызов Заказчика для устранения аварийных ситуаций, включая выходные и праздничные дни в течение 30 мин.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и коммуникаций на объектах

МБЛПУ "Центральная городская больница" города Югорска.

подлежащих техническому обслуживанию

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальники | шт | 469 |
| 2 | Унитазы | шт | 181 |
| 3 | Сифоны-ревизии | шт | 523 |
| 4 | Ревизии | шт | 53 |
| 5 | Ванны | шт | 46 |
| 6 | Душевые | шт | 8 |
| 7 | Смесители | шт | 643 |
| 8 | Запорная арматура Ду- от 15мм до 150мм | шт | 1415 |
| 9 | Трубопроводы Ду- от 15мм до 200мм | мет | 23690 |
| 10 | Трубопроводы ЧК Ду- от50мм до 200мм | мет | 4558 |
| 11 | Приборы отопительные МС-140 (секций) | шт | 6785 |
| 12 | Клапаны запорные ДУ от 15мм до 50мм | шт | 153 |
| 13 | Калориферы КСК | шт | 26 |
| 14 | Насосы | шт | 36 |
| 15 | Стиральные машины | шт | 8 |
| 16 | Прессы гладильные | шт | 3 |
| 17 | Центрифуги | шт | 3 |
| 18 | Котлы варочные | шт | 4 |
| 19 | Колодцы канализационные | шт | 74 |
| 20 | Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут. | шт | 1 |
| 21 | КНС производительность 320 м3\сут. | шт | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                               оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1. МБЛПУ "Центральная городская больница города Югорска»

подлежащих техническому обслуживанию

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопровод ХГВС |  |  |
| 1 | Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для контрольного манометра Ду-15мм | шт | 3 |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая Ду-80мм |  |  |
|  | Ду-40мм | шт | 4 |
|  | Ду-80мм | шт | 3 |
| 3 | Задвижка чугунная параллельная фланцевая |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 3 |
|  | Ду-80мм | шт | 18 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1,6 МПа |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 372 |
|  | Ду-20мм | шт | 43 |
|  | Ду-25мм | шт | 28 |
|  | Ду-32мм | шт | 7 |
| 5 | Пожарный кран Дм-50мм | шт | 48 |
| 6 | Клапан пожарный с муфтой и цапкой сальниковой Ду-50мм | шт | 48 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  |
|  | Ду-15х2,8мм | мет | 37 |
|  | Ду-20х2,8мм | мет | 150 |
|  | Ду-25х3,2мм | мет | 138 |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 80 |
|  | Ду-40х3,5мм | мет | 36 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 15 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 183 |
| 8 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 208 |
|  | Ду-40х3,2мм | мет | 66 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 6 |
| 9 | Трубопровод из стальных электросварных труб |  |  |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 44 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 115 |
| 10 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-16х2мм | мет | 1055 |
|  | Ду-18х2мм | мет | 182 |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 292 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 206 |
|  | Ду-32х3мм | мет | 20 |
|  | Ду-40х3 мм | мет | 4,5 |
| 11 | Фильтр для воды магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-32мм | шт | 1 |
|  | Ду-40мм | шт | 1 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 12 | Кран пробно-спускной Ду-15 | шт | 75 |
| 13 | Клапан обратный поворотный Ду-80мм | шт | 6 |
| 14 | Насос центробежный консольного типа | шт | 2 |
| 15 | Полотенцесушитель латунный 25мм | шт | 39 |
| 16 | Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 3 |
| 17 | Смеситель стационарный с душевой сеткой | шт | 43 |
| 18 | Смеситель для моек | шт | 18 |
| 19 | Смеситель для умывальника локтевой | шт | 38 |
| 20 | Термосмеситель воды КСМ-17 | шт | 26 |
|  | Хоз-бытовая и производственная канализация |  |  |
| 21 | Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с сидением | компл | 48 |
| 22 | Умывальник керамический разм. 600х450х150 с бутылочным пластмассовым сифоном со смесителем | компл | 123 |
| 23 | Ванна чугунная эмалированная разм. 17000 с переливом, с сифоном, пробкой с уравнительным потенциалом | компл | 3 |
| 24 | Раковина стальная эмалированная с пластмассовым 2-х оборотным сифоном со смесителем | компл | 15 |
| 25 | Трубопровод из чугунных канализационных труб |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 25 |
|  | Ду-100мм | мет | 254 |
| 26 | Сифон напольный для душевых поддонов | шт | 43 |
| 27 | Воронка стальная сварная Ду 50х100 | шт | 61 |
| 28 | Трап чугунный эмалированный |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 13 |
|  | Ду-100мм | шт | 7 |
| 29 | Биде с сифоном бутылочным со смесителем с аэрирующей насадкой | шт | 3 |
| 30 | Слив больничный со смесителем (видуар) | шт | 4 |
| 31 | Сифон для мелкого душевого поддона | шт | 2 |
| 32 | Поддон душевой мелкий с насадкой и сифоном | компл | 4 |
| 33 | Труба стальная эл. сварная Ду-325х8 | мет | 17,5 |
| 34 | Труба полиэтиленовая канализационная |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 449 |
|  | Ду-100мм | мет | 352 |
|  | Ду-160мм | мет | 38,5 |
| 35 | Сифон 2-х оборотный Ду-50мм | шт | 18 |
|  | Теплоснабжение калориферов обвязка теплоузлов, блоков увлажнения |  |  |
| 36 | Блок калориферный | шт | 6 |
| 37 | Блок увлажнения | шт | 4 |
| 38 | Насос циркуляционный |  |  |
| 39 | Н=1,1м.в.ст Q=0,05м3/ч; N=23Вт; 1/2" | шт | 2 |
|  | Н=1,3м.в.ст Q=1,55м3/ч; N=42Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,47м.в.ст Q=1,74м3/ч;N=56Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,5м.в.ст Q=2,10м3/ч; N=49Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,6м.в.ст Q=2,22м3/ч; N=49Вт. | шт | 2 |
|  | Н=1,65м.в.ст Q=3,6м3/ч; N=52Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,7м.в.ст Q=2,90м3/ч; N=47Вт. | шт | 1 |
| 40 | Клапан 2-х ходовой регулирующий с приводом |  |  |
|  | АQТ1000-05, Кvs6,5; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs4,7; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs8,7; 1" | шт | 1 |
| 41 | Фильтр сетчатый |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 5 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 42 | Фильтр магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-100 мм | шт | 2 |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
| 43 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 6 |
|  | Ду-40мм | шт | 9 |
|  | Ду-50мм | шт | 17 |
|  | Ду-65мм | шт | 10 |
| 44 | Клапан обратный |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-25 мм | шт | 2 |
|  | Ду-50 мм | шт | 8 |
|  | Ду-65 мм | шт | 3 |
| 45 | Кран 3-х ходовой | шт | 41 |
| 46 | Отборное устройство | шт | 41 |
| 47 | Клапан Ду-20мм | шт | 8 |
| 48 | Труба |  |  |
|  | Ду-15 мм | п/м | 9 |
|  | Ду-57х3,5мм | п/м | 77 |
|  | Ду-73х3,5мм | п/м | 35 |
|  | Ду-76х3,5мм | п/м | 88 |
|  | Ду-89х3,5мм | п/м | 25 |
| 49 | Насос ручной "Родник" | шт | 2 |
| 50 | Насос погружной "Гном" N=1,1кВт | шт | 1 |
| 51 | Насос смешения N=0,25кВт Н=5,12 м.в ст. Q=4,67м3/ч | шт | 2 |
| 52 | Регулирующий клапан VF 2 Ду-32 мм с приводом AMV 523 | шт | 2 |
| 53 | Электронный регулятор температуры ЕСL-Comfort 200 | шт | 2 |
| 54 | Задвижка |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 5 |
|  | Ду-80 мм | шт | 12 |
|  | Ду-50 мм | шт | 5 |
| 55 | Вентиль |  |  |
|  | Ду-40 мм | шт | 10 |
|  | Ду-32 мм | шт | 2 |
|  | Ду-25 мм | шт | 8 |
|  | Ду-15 мм | шт | 4 |
| 56 | Кран пробковый |  |  |
|  | Ду-25 мм | шт | 42 |
|  | Ду-15 мм | шт | 26 |
| 57 | Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 58 | Труба электросварная прямошовная в ППУ изоляции |  |  |
|  | Ду-57х3,5 мм | мет | 200 |
|  | Ду-76х3,5 мм | мет | 100 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 140 |
|  | Ду-108х4 мм | мет | 446 |
|  | Ду-159х4 мм | мет | 200 |
| 59 | Труба электросварная прямошовная |  |  |
|  | Ду-45х2,5 мм | мет | 11 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 17 |
| 60 | Задвижка стальная в ППУ изоляции в оцинкованном кожухе |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм | шт | 1 |
|  | Ду-50 мм | шт | 2 |
| 61 | Клапан (вентиль) |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-20 мм | шт | 4 |
|  | Ду-40 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм |  | 6 |
| 62 | Отборное устройство | шт | 3 |
|  | Водопровод |  |  |
| 63 | Пожарный гидрант Н=1,5м Ду-125 мм | шт | 1 |
| 64 | Задвижка стальная Ду-100 мм Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 65 | Труба ПНД 110 питьевая | мет | 42 |
| 66 | Труба стальная теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке Ду-114х5 мм | мет | 1,5 |
|  | Отопление |  |  |
| 67 | Конвектора отопительные (340,034квт) | шт | 265 |
| 68 | Регистры | шт | 6 |
| 69 | Кран шаровой проходной |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 30 |
|  | Ду-20 мм | шт | 152 |
|  | Ду-25 мм | шт | 34 |
|  | Ду-32 мм | шт | 6 |
| 70 | Клапан ручной балансировочный |  |  |
|  | Ду-20 мм | шт | 20 |
|  | Ду-25 мм | шт | 14 |
|  | Ду-32 мм | шт | 3 |
| 71 | Фильтр Ду-50 мм | шт | 4 |
| 72 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 764 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 606 |
|  | Ду-32х3 мм | мет | 117 |
|  | Труба ПНД 32 | мет | 140 |
| 73 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-20мм | мет | 110 |
|  | Ду-25мм | мет | 184 |
|  | Ду-32мм | мет | 171 |
|  | Ду-40мм | мет | 170 |
|  | Ду-50мм | мет | 45 |
| 74 | Колодцы канализационные | шт | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

График

планово-предупредительных ремонтов сантехнического оборудования

МБЛПУ « Центральной городской больницы города Югорска»  на  2-е полугодие 2012 года.

| № п\п | Наименование отделений | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родильное отделение | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Педиатрическое отделение |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | Терапевтическое отделение |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Хирургическое отделение |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Приемное отделение |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Операционный блок, реанимационно-анестезиологическое отделение |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Архив | Х |  |  |  |  |  |
| 9 | Цех термообработки |  | Х |  |  |  |  |
| 10 | Кислородная станция |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | Гаражи |  |  |  | Х |  |  |
| 12 | Поликлиника г. Югорск-2 |  |  |  |  | Х |  |
| 13 | Административно-лечебный корпус: ул. Попова 29/1 | Х |  |  |  |  |  |
| 14 | Неврологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |

Работы должны  производиться  круглосуточно. Работы необходимо согласовывать  с данными специалистами: с главным инженером,  начальником службы ремонта, начальником энергетической службы.

Безопасность выполняемых работ   участник размещения заказа должен обеспечивать самостоятельно.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

Начальник службы ремонта  ______________  Р.С. Подкорытов

конт.тел 8(34675)679-17

ПРОЕКТ гражданско-правового  ДОГОВОРА_____

Комплексное   техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры

«___» ___________ 200__ г.                                                                                                  г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице__________________________________________________________________, действующего на основании   ____________________________________________________________,   с  одной   стороны, и _______________ ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________ с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

- 1.ПРЕДМЕТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

1.1..Данный гражданско-правовой договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________201_г. и протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________201_г. Цена договора: _____________ (______________________).

1.2.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнять  техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры Заказчика, далее ТО,  в соответствии с перечнем оборудования на  2-е полугодие 2012 года (приложение 1,2,3,4), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

# 1.3. Перечень оборудования и коммуникаций на объектах, передаваемых на ТО, является неотъемлемой частью настоящего муниципального договора (Приложение 2).

# 1.4.ТО осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

1.5. Исполнитель не имеет права привлекать соисполнителей.

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1.Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования в течение 2-го полугодия 2012 года.

2.2. Срок оказания услуг: со дня заключения договора по 31 декабря 2012 года.

2.3. Оплата по договору производится из средств бюджета города Югорска на 2012 год (субсидии на выполнение муниципального задания) и  доходов, полученных от приносящей доход деятельности в 2012 году.

2.4. Место оказания услуг:

-больничный комплекс: ул. Попова, 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-филиал детской поликлиники: ул. Менделеева , 29 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-патологоанатомическое отделение, гаражные боксы : ул. Мира,34, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-врачебно-физкультурный диспансер: ул.40 лет Победы,18 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-отделение переливания крови:  ул. Мира,29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-Детский лечебный корпус: ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-отделение врачебной практики  Югорск -2: г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-централизованное стерилизационное отделение: ул. Мира, 29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

- Административно – лечебный корпус; ул.  Попова 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. требовать качественного оказания Исполнителем услуг по ТО в соответствии с техническими и санитарными нормами;

3.1.2. получать информацию о качестве получаемых работ (услуг);

3.1.3. требовать возмещения реального ущерба, причиненного имуществу Заказчика по вине Исполнителя;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. обеспечить постоянный доступ представителей Исполнителя во все объекты для выполнения работ по ТО;

3.2.2. своевременно осуществлять оплату оказанных Исполнителем услуг по ТО в соответствии с настоящим договором;

3.2.3.обеспечить выполнение требований техники безопасности по эксплуатации оборудования.

3.2.4.обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии  с требованиями нормативно-технических документов;

3.2.5. вести журнал  заявок с записью выполненных работ (услуг).

3.2.6. назначить ответственное лицо – Подкорытова Романа Сергеевича (тел.6-79-17), который вправе принимать от имени и в интересах Заказчика решения по всем вопросам.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. - производить работы круглосуточно;

- согласовывать работы со специалистами Заказчика: с главным инженером,  начальником службы ремонта, начальником энергослужбы;

- соблюдать требования охраны труда;

- обеспечить безопасность выполнения работ самостоятельно;

-осуществлять техническое обслуживание за счет собственных расходных материалов;

- обеспечить надлежащее ТО в соответствии с перечнем оборудования и коммуникаций на объектах, плана ремонтов сантехнического оборудования и перечня работ, необходимого для  технического обслуживания  сантехнического оборудования МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», которые являются приложением к настоящему договору (приложение 2,3);

3.3.2. немедленно предупреждать Заказчика о всех неисправностях и авариях.

3.3.3. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику акт выполненных работ (услуг) с указанием даты выполнения и перечня работ (услуг) и счет-фактуру для оплаты;

3.3.4. оказывать услуги надлежащего качества, соответствующие установленным санитарным и техническим нормам;

3.3.5. возмещать ущерб Заказчику в случае предоставления услуг ненадлежащего качества;

3.3.6. предупредить Заказчика о проведении работ, которые могут повлечь прекращение выполнения работ (услуг) по настоящему договору.

3.3.7. вместе с актом выполненных работ предоставлять Заказчику отчет о расходовании материалов, согласованный главным инженером Заказчика.

3.3.8. обеспечивать безаварийные работы оборудования Заказчика круглосуточно.

Для обслуживания больничного комплекса и оказание услуг должно проводиться в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»  согласно Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, вступившим в силу 01 мая 2009 года.

# ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором  объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

4.2.Оплата услуг Заказчиком осуществляется: ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих  дней согласно выставленному Исполнителем счету- фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в  течение 2-го полугодия 2012 года.

4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства,  по  настоящему договору с момента     списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления  на счет  Исполнителя.

4.4. В цену услуг включены  расходы на поставку  расходных материалов, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель вправе  потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или учредителя.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором от суммы договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.3. Исполнитель возмещает ущерб, причиненный имуществу Заказчика и понесенные в связи с этим убытки, если Исполнитель не докажет, что ущерб возник не по его вине.

5.4.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5.5.Исполнитель, не предоставивший Заказчику полной и достоверной информации об услуге (работе), несет ответственность, за произошедшие неполадки, возникшие вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

5.6. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик  вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

5.7.Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены исполнителем в назначенный Заказчиком разумный срок.

5.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (выполнения работы), сроки начала и (или) окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик  по своему выбору вправе:

а) назначить исполнителю новый срок;

б) потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы).

6.  ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

6.1 .Настоящий гражданско-правовой договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и  действует до полного исполнения обязательств по договору сторонами.

6.2 .Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст.9 п. 8 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд ХМАО – Югра.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

8.2.Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

8.3. Официальный текст гражданско-правового договора размещен  на электронной площадке http://sberbank-ast.ru/.

8.4.В случае реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

8.5. Исполнитель, не направивший подписанный ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в сроки предусмотренные частью 4,4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  признается уклонившимся от заключения договора.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1.В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел. (34675)2-32-32 – главный врач Каданцев Валерий Алексеевич (34675)6-78-06- главный бухгалтер Шабанова Людмила Викторовна Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Исполнитель |
| --- | --- |

Перечень приложений:

Приложение 1. Перечень    требуемых услуг;

Приложение 2. Перечень    оборудования и коммуникаций на объектах;                                                                                                                                                          Приложение 3. Перечень оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1

Приложение 4. График осмотров и   ремонтов сантехнического оборудования

Согласовано:

И.о. главного  врача   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                         В. В. Быков

Юрисконсульт отдела

материально-технического снабжения	                      С. И. Чернышева

Приложение 1.

Перечень требуемых услуг

1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, узлов учета воды и тепла включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем зданий, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка систем канализации, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт при необходимости замена  теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, гибких подводов ХГВС, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, регулировка отопительной системы, обслуживание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов 2 раза в год, испытание пожарных стояков 1 раз в год поддержание их в рабочем состоянии с насосами повысителями);

3. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Так же должен вестись журнал заявок с записью ежедневно выполненных работ.

5. При подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- ежедневный осмотр КНС 2 раза в день

- обеспечение технологического процесса обработки сточных вод инфекционного отделения (Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут)

- чистка канализационных колодцев от грязи и жира.

- ремонт тепловых колодцев

7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

8. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденное приказом  Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115), а именно:

2.6.7. Периодические осмотры тепловых энергоустановок устанавливается настоящими Правилами. Результаты осмотров оформляются в журнале обходов и осмотров или оперативном журнале.

2.9.1. Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок, выполняемый организацией, включает:

- своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;

- проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке;

- обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации;

- обслуживание, ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор.

6.2.13. Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

9.14. Периодическое обновление (окрашивание), трубопроводов и вспомогательного оборудования. Лаки или краски должны быть стойкими против паров и газов, выделяющихся в помещении, где расположена данная энергоустановка.

9.15. На арматуре наносятся названия и номера согласно оперативным схемам трубопроводов, указатели направления вращения штурвалов. Регулирующие клапаны снабжаются указателями степени открытия регулирующего органа, а запорная арматура - указателями "открыто" и "закрыто".

9.1.59. Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжащей организации. Результаты проверки оформляются актом

9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).

9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.

9.2.12. Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

6.2.32. Помимо испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

9.3.22. В процессе эксплуатации систем отопления следует:

- осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;

- осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю;

- удалять периодически воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;

- очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;

- промывать фильтры. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;

- вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.);

- проверять исправность запорно-регулирующей арматуры в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для их внутреннего осмотра и ремонта - не реже 1 раза в 3 года, проверка плотности закрытия и смену сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах - не реже 1 раза в год;

- проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим открытием регулирующие органы задвижек и вентилей;

- производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений - не реже 1 раза в пять лет.

9. Текущий ремонт инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

10.   Для безаварийной работы инженерных сетей и оборудования  должно вестись круглосуточное надомное дежурство.

11.   Ремонт оборудования находящегося в обслуживании в других структурных организациях производится совместными силами.

12.  Доукомплектация отделений инженерными сетями и сантехническим оборудованием не более 5% от перечня установленного оборудования за счет собственных средств участника аукциона

13. Время реагирования на вызов Заказчика для устранения аварийных ситуаций, включая выходные и праздничные дни в течение 30 мин.

Приложение 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и коммуникаций на объектах

МБЛПУ "Центральная городская больница города Югорска.

подлежащих техническому обслуживанию

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальники | шт | 469 |
| 2 | Унитазы | шт | 181 |
| 3 | Сифоны-ревизии | шт | 523 |
| 4 | Ревизии | шт | 53 |
| 5 | Ванны | шт | 46 |
| 6 | Душевые | шт | 8 |
| 7 | Смесители | шт | 643 |
| 8 | Запорная арматура Ду- от 15мм до 150мм | шт | 1415 |
| 9 | Трубопроводы Ду- от 15мм до 200мм | мет | 23690 |
| 10 | Трубопроводы ЧК Ду- от50мм до 200мм | мет | 4558 |
| 11 | Приборы отопительные МС-140 (секций) | шт | 6785 |
| 12 | Клапаны запорные ДУ от 15мм до 50мм | шт | 153 |
| 13 | Калориферы КСК | шт | 26 |
| 14 | Насосы | шт | 36 |
| 15 | Стиральные машины | шт | 8 |
| 16 | Прессы гладильные | шт | 3 |
| 17 | Центрифуги | шт | 3 |
| 18 | Котлы варочные | шт | 4 |
| 19 | Колодцы канализационные | шт | 74 |
| 20 | Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут. | шт | 1 |
| 21 | КНС производительность 320 м3\сут. | шт | 1 |

Приложение 3.

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                               оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1. МБЛПУ "Центральная городская больница города Югорска

подлежащих техническому обслуживанию

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопровод ХГВС |  |  |
| 1 | Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для контрольного манометра Ду-15мм | шт | 3 |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая Ду-80мм |  |  |
|  | Ду-40мм | шт | 4 |
|  | Ду-80мм | шт | 3 |
| 3 | Задвижка чугунная параллельная фланцевая |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 3 |
|  | Ду-80мм | шт | 18 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1,6 МПа |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 372 |
|  | Ду-20мм | шт | 43 |
|  | Ду-25мм | шт | 28 |
|  | Ду-32мм | шт | 7 |
| 5 | Пожарный кран Дм-50мм | шт | 48 |
| 6 | Клапан пожарный с муфтой и цапкой сальниковой Ду-50мм | шт | 48 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  |
|  | Ду-15х2,8мм | мет | 37 |
|  | Ду-20х2,8мм | мет | 150 |
|  | Ду-25х3,2мм | мет | 138 |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 80 |
|  | Ду-40х3,5мм | мет | 36 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 15 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 183 |
| 8 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-32х3,2мм | мет | 208 |
|  | Ду-40х3,2мм | мет | 66 |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 6 |
| 9 | Трубопровод из стальных электросварных труб |  |  |
|  | Ду-50х3,5мм | мет | 44 |
|  | Ду-65х3,5мм | мет | 115 |
| 10 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-16х2мм | мет | 1055 |
|  | Ду-18х2мм | мет | 182 |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 292 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 206 |
|  | Ду-32х3мм | мет | 20 |
|  | Ду-40х3 мм | мет | 4,5 |
| 11 | Фильтр для воды магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-32мм | шт | 1 |
|  | Ду-40мм | шт | 1 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 12 | Кран пробно-спускной Ду-15 | шт | 75 |
| 13 | Клапан обратный поворотный Ду-80мм | шт | 6 |
| 14 | Насос центробежный консольного типа | шт | 2 |
| 15 | Полотенцесушитель латунный 25мм | шт | 39 |
| 16 | Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 3 |
| 17 | Смеситель стационарный с душевой сеткой | шт | 43 |
| 18 | Смеситель для моек | шт | 18 |
| 19 | Смеситель для умывальника локтевой | шт | 38 |
| 20 | Термосмеситель воды КСМ-17 | шт | 26 |
|  | Хоз-бытовая и производственная канализация |  |  |
| 21 | Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с сидением | компл | 48 |
| 22 | Умывальник керамический разм. 600х450х150 с бутылочным пластмассовым сифоном со смесителем | компл | 123 |
| 23 | Ванна чугунная эмалированная разм. 17000 с переливом, с сифоном, пробкой с уравнительным потенциалом | компл | 3 |
| 24 | Раковина стальная эмалированная с пластмассовым 2-х оборотным сифоном со смесителем | компл | 15 |
| 25 | Трубопровод из чугунных канализационных труб |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 25 |
|  | Ду-100мм | мет | 254 |
| 26 | Сифон напольный для душевых поддонов | шт | 43 |
| 27 | Воронка стальная сварная Ду 50х100 | шт | 61 |
| 28 | Трап чугунный эмалированный |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 13 |
|  | Ду-100мм | шт | 7 |
| 29 | Биде с сифоном бутылочным со смесителем с аэрирующей насадкой | шт | 3 |
| 30 | Слив больничный со смесителем (видуар) | шт | 4 |
| 31 | Сифон для мелкого душевого поддона | шт | 2 |
| 32 | Поддон душевой мелкий с насадкой и сифоном | компл | 4 |
| 33 | Труба стальная эл. сварная Ду-325х8 | мет | 17,5 |
| 34 | Труба полиэтиленовая канализационная |  |  |
|  | Ду-50мм | мет | 449 |
|  | Ду-100мм | мет | 352 |
|  | Ду-160мм | мет | 38,5 |
| 35 | Сифон 2-х оборотный Ду-50мм | шт | 18 |
|  | Теплоснабжение калориферов обвязка теплоузлов, блоков увлажнения |  |  |
| 36 | Блок калориферный | шт | 6 |
| 37 | Блок увлажнения | шт | 4 |
| 38 | Насос циркуляционный |  |  |
| 39 | Н=1,1м.в.ст Q=0,05м3/ч; N=23Вт; 1/2" | шт | 2 |
|  | Н=1,3м.в.ст Q=1,55м3/ч; N=42Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,47м.в.ст Q=1,74м3/ч;N=56Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,5м.в.ст Q=2,10м3/ч; N=49Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,6м.в.ст Q=2,22м3/ч; N=49Вт. | шт | 2 |
|  | Н=1,65м.в.ст Q=3,6м3/ч; N=52Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,7м.в.ст Q=2,90м3/ч; N=47Вт. | шт | 1 |
| 40 | Клапан 2-х ходовой регулирующий с приводом |  |  |
|  | АQТ1000-05, Кvs6,5; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs4,7; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs8,7; 1" | шт | 1 |
| 41 | Фильтр сетчатый |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 5 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 42 | Фильтр магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-100 мм | шт | 2 |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
| 43 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 6 |
|  | Ду-40мм | шт | 9 |
|  | Ду-50мм | шт | 17 |
|  | Ду-65мм | шт | 10 |
| 44 | Клапан обратный |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-25 мм | шт | 2 |
|  | Ду-50 мм | шт | 8 |
|  | Ду-65 мм | шт | 3 |
| 45 | Кран 3-х ходовой | шт | 41 |
| 46 | Отборное устройство | шт | 41 |
| 47 | Клапан Ду-20мм | шт | 8 |
| 48 | Труба |  |  |
|  | Ду-15 мм | п/м | 9 |
|  | Ду-57х3,5мм | п/м | 77 |
|  | Ду-73х3,5мм | п/м | 35 |
|  | Ду-76х3,5мм | п/м | 88 |
|  | Ду-89х3,5мм | п/м | 25 |
| 49 | Насос ручной "Родник" | шт | 2 |
| 50 | Насос погружной "Гном" N=1,1кВт | шт | 1 |
| 51 | Насос смешения N=0,25кВт Н=5,12 м.в ст. Q=4,67м3/ч | шт | 2 |
| 52 | Регулирующий клапан VF 2 Ду-32 мм с приводом AMV 523 | шт | 2 |
| 53 | Электронный регулятор температуры ЕСL-Comfort 200 | шт | 2 |
| 54 | Задвижка |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 5 |
|  | Ду-80 мм | шт | 12 |
|  | Ду-50 мм | шт | 5 |
| 55 | Вентиль |  |  |
|  | Ду-40 мм | шт | 10 |
|  | Ду-32 мм | шт | 2 |
|  | Ду-25 мм | шт | 8 |
|  | Ду-15 мм | шт | 4 |
| 56 | Кран пробковый |  |  |
|  | Ду-25 мм | шт | 42 |
|  | Ду-15 мм | шт | 26 |
| 57 | Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 58 | Труба электросварная прямошовная в ППУ изоляции |  |  |
|  | Ду-57х3,5 мм | мет | 200 |
|  | Ду-76х3,5 мм | мет | 100 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 140 |
|  | Ду-108х4 мм | мет | 446 |
|  | Ду-159х4 мм | мет | 200 |
| 59 | Труба электросварная прямошовная |  |  |
|  | Ду-45х2,5 мм | мет | 11 |
|  | Ду-89х3,5 мм | мет | 17 |
| 60 | Задвижка стальная в ППУ изоляции в оцинкованном кожухе |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм | шт | 1 |
|  | Ду-50 мм | шт | 2 |
| 61 | Клапан (вентиль) |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-20 мм | шт | 4 |
|  | Ду-40 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм |  | 6 |
| 62 | Отборное устройство | шт | 3 |
|  | Водопровод |  |  |
| 63 | Пожарный гидрант Н=1,5м Ду-125 мм | шт | 1 |
| 64 | Задвижка стальная Ду-100 мм Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 65 | Труба ПНД 110 питьевая | мет | 42 |
| 66 | Труба стальная теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке Ду-114х5 мм | мет | 1,5 |
|  | Отопление |  |  |
| 67 | Конвектора отопительные (340,034квт) | шт | 265 |
| 68 | Регистры | шт | 6 |
| 69 | Кран шаровой проходной |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 30 |
|  | Ду-20 мм | шт | 152 |
|  | Ду-25 мм | шт | 34 |
|  | Ду-32 мм | шт | 6 |
| 70 | Клапан ручной балансировочный |  |  |
|  | Ду-20 мм | шт | 20 |
|  | Ду-25 мм | шт | 14 |
|  | Ду-32 мм | шт | 3 |
| 71 | Фильтр Ду-50 мм | шт | 4 |
| 72 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-20х2,25мм | мет | 764 |
|  | Ду-25х2,5мм | мет | 606 |
|  | Ду-32х3 мм | мет | 117 |
|  | Труба ПНД 32 | мет | 140 |
| 73 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-20мм | мет | 110 |
|  | Ду-25мм | мет | 184 |
|  | Ду-32мм | мет | 171 |
|  | Ду-40мм | мет | 170 |
|  | Ду-50мм | мет | 45 |
| 74 | Колодцы канализационные | шт | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

График

планово-предупредительных ремонтов сантехнического оборудования

МБЛПУ « Центральной городской больницы города Югорска»  на  2- е полугодие 2012 года.

График

планово-предупредительных ремонтов сантехнического оборудования

МБЛПУ « Центральной городской больницы города Югорска»  на  2-е полугодие 2012 года.

| № п\п | Наименование отделений | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родильное отделение | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Педиатрическое отделение |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | Терапевтическое отделение |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Хирургическое отделение |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Приемное отделение |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Операционный блок, реанимационно-анестезиологическое отделение |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Архив | Х |  |  |  |  |  |
| 9 | Цех термообработки |  | Х |  |  |  |  |
| 10 | Кислородная станция |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | Гаражи |  |  |  | Х |  |  |
| 12 | Поликлиника г. Югорск-2 |  |  |  |  | Х |  |
| 13 | Административно-лечебный корпус: ул. Попова 29/1 | Х |  |  |  |  |  |
| 14 | Неврологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |

Заказчик:                                                                                       Исполнитель:

И.о. главного врача	Директор

_______________ В.В. Быков	______________ /___________/