## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru

__15.11.2011__№_2543_

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

- Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы,11 в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы,11 в городе Югорске.

| № п/п | Код ОКПД | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4530000 | Выполнение работ по монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы,11 в городе Югорске | Приложение 1 — Локальная смета в ценах 2001, с указанием объемов работ и предоставляется отдельным файлом. |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  358 100  (триста пятьдесят восемь тысяч сто) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, транспортные расходы, непредвиденные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта до 31.03.2012.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: на выполненные работы устанавливается в размере 12 календарных месяцев после подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), и условиям контракта.

Требование к участнику размещения заказа:

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «19» ноября  2011 г. до 13.00 часов по местному времени «05» декабря  2011 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Заместитель главы администрации города-

директор  ДЖКиСК                                                                                                                              В.К. Бандурин

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «15» ноября 2011 года №2543, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, ________________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы,11 в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _______________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________

- банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):______________________________________________

- КПП (для юридического лица):___________________________________________________________________

-  номер контактного телефона: ___________________________________________________________________

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень и состав работ,  транспортные расходы, непредвиденные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                   _________________      ________________________

Должность                                                 подпись                             (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по  монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта

в здании по адресу ул. 40 лет Победы,11 в городе Югорске

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2011 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы  по  монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы, 11 в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и извещения о проведении запроса котировок.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет бюджета  города Югорска.

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата выполненных работ Подрядчиком производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  31.03.2012.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога), а также согласовывает с муниципальным заказчиком график выполнения работ.

4.2. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта  сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.3. До начала работ представить Заказчику на утверждение график производства работ.

4.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.5.Поставить на объект предусмотренные извещением о проведении запроса котировок все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.7. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований извещения о проведении запроса котировок и условий настоящего контракта.

4.8. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.9. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.10. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.11. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.12. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.13. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ по монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта в том числе пусконаладочные работы и гидравлические испытания, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, а также в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, условиями настоящего контракта, требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, технических регламентов, нормативных актов и норм действующего законодательства Российской Федерации. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений извещения о проведении запроса котировок.

4.15.Обеспечивать при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, безопасности дорожного движения и охране строительной площадки.

4.16. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.18. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.19. Безвозмездно произвести исправление Работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.20. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.21. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику товар, подлежащий установке с характеристиками указанными в приложении №1 к настоящему контакту.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.5. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

5.6. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.7. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.8. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.9. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.10. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества;  о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.11. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.12.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.13.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 2.3. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту.

5.14. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.

6.2.  Подрядчик при монтаже использует  товар — автоматизированный индивидуальный тепловой пункт переданный Муниципальным заказчиком,  с характеристикой (Приложение №1).

6.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет решает вопросы и обеспечивает согласования отключений и подключений к сетям тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения с организациями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и систем здания находящегося по ул. 40 лет Победы, 11., а также с энергоснабжающими организациями.

### 6.4. Испытания оборудования и внутренних систем проводятся Подрядчиком с обязательным участием представителей Заказчика, энергоснабжающей и обслуживающей организаций и оформляются актами. Реквизиты актов заполняет Подрядчик.

### 6.5. Подрядчик за свой счёт осуществляет уборку площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период ремонта, а по его окончании в течение 1 (одних) суток - все лишние материалы, отходы.

### 6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет настоящего контракта, до подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 несет Подрядчик.

6.7. Некачественно выполненные работы не принимаются, а в случае принятия не оплачиваются и подлежат исправлению дефектов в течение 15 дней с даты заявления об этом Муниципальным заказчиком.

6.8. После выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку формы КС-3.

6.9. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном РД-11-02-2006, включая исполнительную схему, акты испытаний оборудования, акт гидравлических испытаний. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

# 6.10. Приемка автоматизированного теплового пункта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положениями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок . (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)

6.11. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или извещения о проведении запроса котировок, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.12. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.13.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.14. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.15. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.16. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), извещения о проведении запроса котировок, условиям настоящего контракта. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяца после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

7.8. Ущерб, нанесенный в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации  третьим лицам или заказчику по вине  подрядчика компенсируется подрядчиком.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы не исполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. При исполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.3.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- характеристика автоматизированного индивидуального теплового пункта, подлежащего монтажу (Приложение №1).

11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

12.2. Подрядчик: ______________________________________/_______            ____/

Приложение №1

к муниципальному контракту №

от «___»_________________2011г.

Характеристика автоматизированного индивидуального теплового пункта подлежащего монтажу

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт | Функциональные возможности: - автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания; - обеспечение необходимого давления теплоносителя и циркуляции в сетях потребителей; - измерение и контроль параметров теплоносителя, а также защита систем отопления, вентиляции и ГВС от превышения значений параметров теплоносителя (давления, температуры) сверх допустимых норм, от гидроударов и перегрева; - автоматическое управление циркуляционными насосами, обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и защиту от «сухого» хода; - обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии; - сохранение пропускной способности и безаварийной работы тепловых сетей, вне зависимости от их температурного режима; - снижение пиковых нагрузок на источники теплоснабжения за счет использования ряда оригинальных решений; - применение различных методов регулирования подачи и поддержания температурного графика теплоносителя в СО; - выравнивание температуры внутри отапливаемых помещений при резких перепадах температуры наружного воздуха; - контроль и управление режимами теплопотребления как в автоматическом, так и в ручном режимах; - дистанционный контроль и автоматизированный сбор информации о потреблении тепловой энергии, теплоносителя и водопроводной воды, электроэнергии, а также оповещение на объектах с выводом всей информации на пункт диспетчеризации. В состав комплекта входит: 1. Узел учета тепловой энергии: 1.1. Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М - 1 шт. с характеристиками: Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку 1.2. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 – 2 шт. с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-80 1.3. Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 1.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером – 2 шт. с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч 1.5. Щит приборный ЩУПР-01 - 1 шт. в комплекте с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 1.6. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка 1.7. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 - 2 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.8. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.9. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 2 шт. с характеристиками: Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 1.10.Термометр прямой ртутный показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16___25 бар 1.11. Кран регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 2. Узел учета холодного водоснабжения: 2.1. Расходомер – счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 2.2. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 – 3 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод рукоятка 2.3. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 2.4. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду,15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 2.5. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 1 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 2.6. Клапан обратный межфланцевый DN50 – 1 шт. с характеристиками: Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь 3. Узел учета горячего водоснабжения: 3.1. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, 14 м3/ч Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера,24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы,12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 3.2.Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 – 1 шт. с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-32 3.3. Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70 мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ,100000 ч 3.4.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 2 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду,50 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод - рукоятка 3.5.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 – 2 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность ,41 м3/ч Привод- рукоятка 3.6. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.7. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN32 – 1 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 32 мм Условная пропускная способность 20 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 18 Среда- вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.8. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь 3.9.Термометр, показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16-25бар 3.10. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровый для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, 110 м3/ч 4. Система автоматического теплопотребления 4.1.Регулятор отопления SiemensLOGO! 12/24RC – 1 шт. с характеристиками: Логический модуль, дисплей, напряжение питания/входы/выходы: 24В/24В/24В транзисторные, 8 дискретных входов(4 аналоговых)/4 дискретных выхода; Память на 200 блоков 4.2.Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О - 1 шт. с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 4.3. Датчик температуры наружного воздуха Pt100 – 1 шт. с характеристиками: Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи 4.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе,25 МПа Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ, 100000 ч 4.5. Регулирующий клапан системы отопления VB2 «Danfoss» DN50 – 1 шт. с характеристиками: Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 4.6.Электропривод AMV 20 (1x230V - 1 шт. с характеристиками: Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм 4.7.Прессостат KPI35 - 1 шт. с характеристиками: Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло 4.8.Циркуляционный насос «Willo» «Grundfos» UPSD 50-120 F, 1x230, с частотно-регулируемым приводом – 1 шт. с характеристиками: Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 620/720/760 Подключение, В 220-230 1/фаза Ток, А 3,05/3,35/3,06 Максимальное рабочее давление, 10 бар Тип присоединения - фланцевое 4.9. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру,16 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180 ˚С Условная пропускная способность,110 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.10. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN32 – 1 шт. с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 16 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность ,41 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.11. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду,80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180˚С Условная пропускная способность,380 м3/ч Привод - рукоятка 4.12. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 3 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 50мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность , 110 м3/ч Привод- рукоятка 4.13. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN80 - 2 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 80 мм Условная пропускная способность 140 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 131 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение - фланцевое 4.14. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус - Чугун Пластины - Нержавеющая сталь 4.15. Кран шаровой муфтовый Ду15- 6 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды , 180 ˚С Условная пропускная способность ,7 м3/ч Привод - рукоятка 4.16. Манометр с трехходовым краном – 4 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 4.17. Термометр показывающий 0-100, 0-150 с гильзой-4 шт. Рабочее давление на гильзе, бар 16___25 4.18.Воздухоотводчик автоматический Ду15 Корпус - никелированная латунь Поплавок - полипропиленовая смола Уплотнительное кольцо NBR Резьба - наружная Макс. рабочая температура, °С+110 5. Система дистанционного управления и сбора данных 5.1. АССВ-030 с внешней антенной – 1 шт. с характеристиками: Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет 5.2 Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 6. Узел учета электроэнергии 6.1. GSM-коммуникатор «Меркурий» 230 ART с индексом « G» - 2 шт. с характеристиками: класс точности 0.5S, 1.0 интерфейсы CAN,RS485, IrDA, GSM; измерение параметров сети: P, U, I, cosF данный счетчик включённый в цепь счетчиков объединённых CAN(RS485) интерфейсом обеспечивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM. Возможность подключения резервного питания Uрез = 9±2 В | комплект | 1 |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: ______________________________________/_______            ____/