Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

29 ноября 2011 г.  				                                           № 0187300005811000680-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

8. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8  членов комиссии, что составляет  80 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела комитета по жилищно-коммунальному  и строительному комплексу администрации города Югорска.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске (запрос котировок  от 09 ноября 2011 года № 2487, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000680).

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «10» ноября 2011 года.

4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Место доставки поставляемого товара: 628260, ул. 40 лет Победы,  г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4.3 Сроки поставки товара: с даты заключения муниципального контракта до  1 февраля 2012 года.

4.4 Максимальная цена муниципального контракта: 410 863  рубля.

4.5 Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год.

4.6 Стоимость поставки включает в себя: обязательные платежи уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, затраты на поставку и разгрузку товара, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей, включая НДС.

4.7 Срок и условия оплаты товара: оплата производит по безналичному расчету в течение 90 календарных дней на основании оформленной в установленном порядке и подписанной сторонами товарной накладной, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

4.8 Поставщик гарантирует нормальный срок эксплуатации товара в 48 календарных месяцев со дня подписания сторонами товарной накладной, но не менее чем срок гарантии производителя товара.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок («28» ноября 2011 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Терм Югра» | 628007, ул.Студенческая, 27, офис 401, г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область | 28.11.2011 12 часов 53 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Инжиниринг-М» | 628007, ул.Студенческая, 27, офис 406, г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область | 28.11.2011 12 часов 55 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 410 500 (четыреста  тысяч пятьсот) рублей.

6.2 Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Инжиниринг-М» | Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Терм Югра» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 410 500 | 410 863 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «29» ноября 2011 г. № 0187300005811000680-1 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «29» ноября 2011 г. № 0187300005811000680-1 |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                      ________________ Л.С.Скороходова

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от  «29» ноября  2011 № 0187300005811000680-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на поставку оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске

(запрос котировок  от 09 ноября 2011 года № 2487, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000680).

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Участники размещения заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ООО «Нео-Терм Югра», г. Ханты-Мансийск |  | ООО «Трейд-Инжиниринг-М», г. Ханты-Мансийск |  |
|  |  |  |  |  | Характеристика товара | Сумма, руб. | Характеристика товара | Сумма, руб. |
| 1 | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт | Функциональные возможности: - автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания; - обеспечение необходимого давления теплоносителя и циркуляции в сетях потребителей; - измерение и контроль параметров теплоносителя, а также защита систем отопления, вентиляции и ГВС от превышения значений параметров теплоносителя (давления, температуры) сверх допустимых норм, от гидроударов и перегрева; - автоматическое управление циркуляционными насосами, обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и защиту от «сухого» хода; - обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии; - сохранение пропускной способности и безаварийной работы тепловых сетей, вне зависимости от их температурного режима; - снижение пиковых нагрузок на источники теплоснабжения за счет использования ряда оригинальных решений; - применение различных методов регулирования подачи и поддержания температурного графика теплоносителя в СО; - выравнивание температуры внутри отапливаемых помещений при резких перепадах температуры наружного воздуха; - контроль и управление режимами теплопотребления как в автоматическом, так и в ручном режимах; - дистанционный контроль и автоматизированный сбор информации о потреблении тепловой энергии, теплоносителя и водопроводной воды, электроэнергии, а также оповещение на объектах с выводом всей информации на пункт диспетчеризации. В состав комплекта входит: 1. Узел учета тепловой энергии: 1.1. Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку 1.2. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-80 1.3. Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 1.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч 1.5. Щит приборный ЩУПР-01 - 1 шт. в комплекте или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 1.6. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка 1.7. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.8. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.9. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 1.10.Термометр прямой ртутный показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16___25 бар 1.11. Кран регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 2. Узел учета холодного водоснабжения: 2.1. Расходомер – счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 2.2. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 – 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод рукоятка 2.3. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 2.4. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 2.5. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 1 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 2.6. Клапан обратный межфланцевый DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь 3. Узел учета горячего водоснабжения: 3.1. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, 14 м3/ч Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера,24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы,12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 3.2.Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4. Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-32 3.3. Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70 мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ,100000 ч 3.4.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,50 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод - рукоятка 3.5.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность ,41 м3/ч Привод- рукоятка 3.6. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.7. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 32 мм Условная пропускная способность 20 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.7. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 32 мм Условная пропускная способность 20 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 18 Среда- вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.8. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь 3.9.Термометр, показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16-25бар 3.10. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровый для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, 110 м3/ч 4. Система автоматического теплопотребления 4.1.Регулятор отопления SiemensLOGO! 12/24RC – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Логический модуль, дисплей, напряжение питания/входы/выходы: 24В/24В/24В транзисторные, 8 дискретных входов(4 аналоговых)/4 дискретных выхода; Память на 200 блоков 4.2.Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 4.3. Датчик температуры наружного воздуха Pt100 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи 4.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе,25 МПа Степень защиты IP65 Память на 200 блоков Средняя наработка на отказ, 100000 ч 4.5. Регулирующий клапан системы отопления VB2 «Danfoss» DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 4.6.Электропривод AMV 20 (1x230V - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм 4.7.Прессостат KPI35 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло 4.8.Циркуляционный насос «Willo» «Grundfos» UPSD 50-120 F, 1x230, с частотно-регулируемым приводом – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 620/720/760 Подключение, В 220-230 1/фаза Ток, А 3,05/3,35/3,06 Максимальное рабочее давление, 10 бар Тип присоединения - фланцевое 4.9. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру,16 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180 ˚С Условная пропускная способность,110 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.10. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 16 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность ,41 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.11. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180˚С Условная пропускная способность,380 м3/ч Привод - рукоятка 4.12. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность , 110 м3/ч Привод- рукоятка 4.13. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN80 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 80 мм Условная пропускная способность 140 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 131 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение - фланцевое 4.14. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус - Чугун Пластины - Нержавеющая сталь 4.15. Кран шаровой муфтовый Ду15- 6 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды , 180 ˚С Условная пропускная способность ,7 м3/ч Привод - рукоятка 4.16. Манометр с трехходовым краном – 4 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 4.17. Термометр показывающий 0-100, 0-150 с гильзой-4 шт. Рабочее давление на гильзе, бар 16___25 4.18.Воздухоотводчик автоматический Ду15 Корпус - никелированная латунь Поплавок - полипропиленовая смола Уплотнительное кольцо NBR Резьба - наружная Макс. рабочая температура, °С+110 5. Система дистанционного управления и сбора данных 5.1. АССВ-030 с внешней антенной – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет 5.2 Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 6. Узел учета электроэнергии 6.1. GSM-коммуникатор «Меркурий» 230 ART с индексом « G» - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: класс точности 0.5S, 1.0 интерфейсы CAN,RS485, IrDA, GSM; измерение параметров сети: P, U, I, cosF данный счетчик включённый в цепь счетчиков объединённых CAN(RS485) интерфейсом обеспечивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM. Возможность подключения резервного питания Uрез = 9±2 В | комплект | 1 | Функциональные возможности: - автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания; - обеспечение необходимого давления теплоносителя и циркуляции в сетях потребителей; - измерение и контроль параметров теплоносителя, а также защита систем отопления, вентиляции и ГВС от превышения значений параметров теплоносителя (давления, температуры) сверх допустимых норм, от гидроударов и перегрева; - автоматическое управление циркуляционными насосами, обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и защиту от «сухого» хода; - обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии; - сохранение пропускной способности и безаварийной работы тепловых сетей, вне зависимости от их температурного режима; - снижение пиковых нагрузок на источники теплоснабжения за счет использования ряда оригинальных решений; - применение различных методов регулирования подачи и поддержания температурного графика теплоносителя в СО; - выравнивание температуры внутри отапливаемых помещений при резких перепадах температуры наружного воздуха; - контроль и управление режимами теплопотребления как в автоматическом, так и в ручном режимах; - дистанционный контроль и автоматизированный сбор информации о потреблении тепловой энергии, теплоносителя и водопроводной воды, электроэнергии, а также оповещение на объектах с выводом всей информации на пункт диспетчеризации. В состав комплекта входит: 1. Узел учета тепловой энергии: 1.1. Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку 1.2. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-80 1.3. Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 1.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч 1.5. Щит приборный ЩУПР-01 - 1 шт. в комплекте или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 1.6. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка 1.7. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.8. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.9. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 1.10.Термометр прямой ртутный показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16___25 бар 1.11. Кран регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 2. Узел учета холодного водоснабжения: 2.1. Расходомер – счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 2.2. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 – 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод рукоятка 2.3. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 2.4. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 2.5. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 1 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 2.6. Клапан обратный межфланцевый DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь 3. Узел учета горячего водоснабжения: 3.1. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, 14 м3/ч Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера,24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы,12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 3.2.Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-32 3.3. Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70 мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ,100000 ч 3.4.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,50 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод - рукоятка 3.5.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность ,41 м3/ч Привод- рукоятка 3.6. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.7. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 32 мм Условная пропускная способность 20 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 18 Среда- вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.8. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь 3.9.Термометр, показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16-25бар 3.10. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровый для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, 110 м3/ч 4. Система автоматического теплопотребления 4.1.Регулятор отопления SiemensLOGO! 12/24RC – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Логический модуль, дисплей, напряжение питания/входы/выходы: 24В/24В/24В транзисторные, 8 дискретных входов(4 аналоговых)/4 дискретных выхода; Память на 200 блоков 4.2.Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 4.3. Датчик температуры наружного воздуха Pt100 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи 4.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе,25 МПа Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ, 100000 ч 4.5. Регулирующий клапан системы отопления VB2 «Danfoss» DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 4.6.Электропривод AMV 20 (1x230V - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм 4.7.Прессостат KPI35 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло 4.8.Циркуляционный насос «Willo» «Grundfos» UPSD 50-120 F, 1x230, с частотно-регулируемым приводом – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 620/720/760 Подключение, В 220-230 1/фаза Ток, А 3,05/3,35/3,06 Максимальное рабочее давление, 10 бар Тип присоединения - фланцевое 4.9. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру,16 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180 ˚С Условная пропускная способность,110 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.10. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 16 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность ,41 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.11. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180˚С Условная пропускная способность,380 м3/ч Привод - рукоятка 4.12. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность , 110 м3/ч Привод- рукоятка 4.13. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN80 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 80 мм Условная пропускная способность 140 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 131 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение - фланцевое 4.14. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус - Чугун Пластины - Нержавеющая сталь 4.15. Кран шаровой муфтовый Ду15- 6 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды , 180 ˚С Условная пропускная способность ,7 м3/ч Привод - рукоятка 4.16. Манометр с трехходовым краном – 4 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 4.17. Термометр показывающий 0-100, 0-150 с гильзой-4 шт. Рабочее давление на гильзе, бар 16___25 4.18.Воздухоотводчик автоматический Ду15 Корпус - никелированная латунь Поплавок - полипропиленовая смола Уплотнительное кольцо NBR Резьба - наружная Макс. рабочая температура, °С+110 5. Система дистанционного управления и сбора данных 5.1. АССВ-030 с внешней антенной – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет 5.2 Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 6. Узел учета электроэнергии 6.1. GSM-коммуникатор «Меркурий» 230 ART с индексом « G» - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: класс точности 0.5S, 1.0 интерфейсы CAN,RS485, IrDA, GSM; измерение параметров сети: P, U, I, cosF данный счетчик включённый в цепь счетчиков объединённых CAN(RS485) интерфейсом обеспечивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM. Возможность подключения резервного питания Uрез = 9±2 В | 410 863 | Функциональные возможности: - автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания; - обеспечение необходимого давления теплоносителя и циркуляции в сетях потребителей; - измерение и контроль параметров теплоносителя, а также защита систем отопления, вентиляции и ГВС от превышения значений параметров теплоносителя (давления, температуры) сверх допустимых норм, от гидроударов и перегрева; - автоматическое управление циркуляционными насосами, обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и защиту от «сухого» хода; - обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии; - сохранение пропускной способности и безаварийной работы тепловых сетей, вне зависимости от их температурного режима; - снижение пиковых нагрузок на источники теплоснабжения за счет использования ряда оригинальных решений; - применение различных методов регулирования подачи и поддержания температурного графика теплоносителя в СО; - выравнивание температуры внутри отапливаемых помещений при резких перепадах температуры наружного воздуха; - контроль и управление режимами теплопотребления как в автоматическом, так и в ручном режимах; - дистанционный контроль и автоматизированный сбор информации о потреблении тепловой энергии, теплоносителя и водопроводной воды, электроэнергии, а также оповещение на объектах с выводом всей информации на пункт диспетчеризации. В состав комплекта входит: 1. Узел учета тепловой энергии: 1.1. Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М - 1 шт. с характеристиками: Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку 1.2. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 – 2 шт. с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-80 1.3. Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 1.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером – 2 шт. с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч 1.5. Щит приборный ЩУПР-01 - 1 шт. в комплекте с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 1.6. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка 1.7. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 - 2 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.8. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP –с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.9. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 2 шт. с характеристиками: Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 1.10.Термометр прямой ртутный показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16___25 бар 1.11. Кран регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 2. Узел учета холодного водоснабжения: 2.1. Расходомер – счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 2.2. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 – 3 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод рукоятка 2.3. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 2.4. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду,15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 2.5. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 1 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 2.6. Клапан обратный межфланцевый DN50 – 1 шт. с характеристиками: Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь 3. Узел учета горячего водоснабжения: 3.1. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, 14 м3/ч Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера,24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы,12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 3.2.Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 – 1 шт. с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-32 3.3. Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70 мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ,100000 ч 3.4.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 2 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду,50 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод - рукоятка 3.5.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 – 2 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность ,41 м3/ч Привод- рукоятка 3.6. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.7. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN32 – 1 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 32 мм Условная пропускная способность 20 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 18 Среда- вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.8. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь 3.9.Термометр, показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16-25бар 3.10. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровый для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, 110 м3/ч 4. Система автоматического теплопотребления 4.1.Регулятор отопления SiemensLOGO! 12/24RC – 1 шт. с характеристиками: Логический модуль, дисплей, напряжение питания/входы/выходы: 24В/24В/24В транзисторные, 8 дискретных входов(4 аналоговых)/4 дискретных выхода; Память на 200 блоков 4.2.Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О - 1 шт. с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 4.3. Датчик температуры наружного воздуха Pt100 – 1 шт. с характеристиками: Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи 4.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе,25 МПа Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ, 100000 ч 4.5. Регулирующий клапан системы отопления VB2 «Danfoss» DN50 – 1 шт. с характеристиками: Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 4.6.Электропривод AMV 20 (1x230V - 1 шт. с характеристиками: Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм 4.7.Прессостат KPI35 - 1 шт. с характеристиками: Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло 4.8.Циркуляционный насос «Willo» «Grundfos» UPSD 50-120 F, 1x230, с частотно-регулируемым приводом – 1 шт. характеристиками: Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 620/720/760 Подключение, В 220-230 1/фаза Ток, А 3,05/3,35/3,06 Максимальное рабочее давление, 10 бар Тип присоединения - фланцевое 4.9. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру,16 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180 ˚С Условная пропускная способность,110 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.10. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN32 – 1 шт. с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 16 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность ,41 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.11. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду,80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180˚С Условная пропускная способность,380 м3/ч Привод - рукоятка 4.12. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 3 шт. с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 50мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность , 110 м3/ч Привод- рукоятка 4.13. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN80 - 2 шт. с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 80 мм Условная пропускная способность 140 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 131 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение - фланцевое 4.14. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус - Чугун Пластины - Нержавеющая сталь 4.15. Кран шаровой муфтовый Ду15- 6 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды , 180 ˚С Условная пропускная способность ,7 м3/ч Привод - рукоятка 4.16. Манометр с трехходовым краном – 4 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 4.17. Термометр показывающий 0-100, 0-150 с гильзой-4 шт. Рабочее давление на гильзе, бар 16___25 4.18.Воздухоотводчик автоматический Ду15 Корпус - никелированная латунь Поплавок - полипропиленовая смола Уплотнительное кольцо NBR Резьба - наружная Макс. рабочая температура, °С+110 5. Система дистанционного управления и сбора данных 5.1. АССВ-030 с внешней антенной – 1 шт. с характеристиками: Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет 5.2 Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 6. Узел учета электроэнергии 6.1. GSM-коммуникатор «Меркурий» 230 ART с индексом « G» - 2 шт. с характеристиками: класс точности 0.5S, 1.0 интерфейсы CAN,RS485, IrDA, GSM; измерение параметров сети: P, U, I, cosF данный счетчик включённый в цепь счетчиков объединённых CAN(RS485) интерфейсом обеспечивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM. Возможность подключения резервного питания Uрез = 9±2 В | 410 500 |
| Место доставки поставляемого товара: |  | - 628260, ул. 40 лет Победы, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |  |  | согласен |  | согласен |  |
| Цена муниципального контракта, руб. |  | Максимальная цена муниципального контракта, 410 863 |  |  | 410 863 |  | 410 500 |  |
| Требование к участнику размещения заказа |  | - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |
| Срок и условия оплаты товара |  | - Оплата производит по безналичному расчету в течение 90 календарных дней на основании оформленной в установленном порядке и подписанной сторонами товарной накладной, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |  |  | согласен |  | согласен |  |
| Срок поставки товара |  | - с даты заключения муниципального контракта до 1 февраля 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок |  | Поставщик гарантирует нормальный срок эксплуатации товара в 48 календарных месяцев со дня подписания сторонами товарной накладной, но не менее чем срок гарантии производителя товара. |  |  |  |  |  |  |