| Муниципальное образование – городской округ город Югорск ## Администрация города Югорска Ул. 40 лет Победы., д. 11, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Тел./факс (34675) 5-00-00 E-mail: ugorsk@list.ru adm@ugorsk.ru ## ОКПО04262843, ОГРН 1028601843720 ## ИНН\КПП 8622002368/86201001 02.12.2011 г № 40 |  |  |
| --- | --- | --- |

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Администрация  города Югорска  приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок  на  оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования системы пожарной сигнализации.

| № п/п | Код ОКДП | Наименование услуг | Характеристика услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7523040 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту пожарной сигнализации | 1. Контроль состояния следующих приборов: - шлейфов сигнализации; - пожарных извещателей, оповещателей. 2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе. 3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. 4. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. 5. Осмотр системы на предмет видимых повреждений. 6. Проверка работоспособности оборудования. 7. Проверка и корректировка настроек оборудования. 8. Профилактическая чистка системных блоков и узлов. 9. Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений. 10. Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями. 11. Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электрических ламп. 12. Проверка срабатывания системы при имитации ( по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы. 13. Контроль состояния мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов. Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контактной группы. 14. Чистка наружных поверхностей оповещателей (извещателей). 15. Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления. 16. Устранение обрыва, восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), извещателей. Восстановление контактов между розеткой и извещателями, между шлейфом и извещателем. 17. Восстановление прочности крепления, внешних соединений, оповещателей (извещателей). Замена электрических ламп. 18. Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте. 19. Проверка электрических соединений. Услуги должны быть выполнены в соответствии с «Правилами и нормами пожарной безопасности» (ППБ 01-03, НПБ 110-03, ППБО), «Правилами производства и приемки работ» (РД-78, 145-93), «Системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (ИП5-104-03), «Законодательными актами» (законы, положения, приказы, правила), «Методическими рекомендациями» (методики, перечни). Перечень установленного оборудования на объектах: администрация города Югорска, помещения ЗАГСа, здание архива, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса – приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок; Регламент технического обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации – приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок; График проведения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования системы пожарной сигнализации на 2011 год на объектах – приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок. | Условная/ установка | 101,1 |

Максимальная цена  муниципального контракта: 203 235 (двести три тысячи двести тридцать пять) рублей 00 копеек.

В цену услуг должны быть включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования:  бюджет города Югорска на 2012 год.

Место оказания услуг: 628260, ул. 40 лет Победы,11,  ул. Механизаторов, 22, ул. Железнодорожная, 43/1, г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская  область.

Срок и условия оплаты оказания услуг:  ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг.

Сроки оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта  по 31.12.2011 г.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «_09__» декабря  2011 г. до 13.00 часов по местному времени «_19__» декабря  2011 г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Ловыгина Наталья Борисовна, бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету  и отчетности администрации города Югорска,

тел. 8 (34675) 5-00-47.

Глава администрации  города Югорска					М.И. Бодак

МП

Приложение № 1

к  извещению о проведении

запроса котировок

от ___________ №______

Перечень установленного оборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска,  расположенное по ул.  40 лет Победы 11

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | Пульт контроля и управления С2000 | шт | 1 |
| 2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 4 |
| 3. | Исполнительный релейный блок С2000-БИ | шт | 2 |
| 4. | Блок индикации | шт | 4 |
| 5. | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А | шт | 234 |
| 6. | Извещатель тепловой адресный С2000-ИП | шт | 1 |
| 7. | Извещатель ручной адресный ИПР513-3А | шт | 31 |
| 8. | Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ | шт | 17 |
| 9. | Блок речевого оповещения БРО «Орфей» | шт | 11 |
| 10. | Акустический модуль АК «Орфей» | шт | 16 |
| 11. | Кабель КПСВВ 2*2*0.5 | м | 370 |
| 12. | Кабель 1*2*0.5 | м | 1650 |
| 13. | Кабель ШВВП 2х0.75 | м | 280 |
| 14. | Кабельный канал 20х12.5 | м | 1300 |
| 15. | Металлорукав РЗ-Х д.8 | м | 350 |
| 16. | Аккумуляторная батарея АКБ 12В | шт | 4 |
| 17. | Источник резервного питания | шт | 4 |
| 18. | Крепление для подвесных потолков | шт | 102 |
| 19. | Кабельный канал 56х30 | м | 350 |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ПКП ВЭРС ПК-4 с АКБ | шт | 1 |
| 2. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 2 |
| 3. | Металлорукав РЗ-Ц | км | 0,4 |
| 4. | Провод ШВВП 2х0,76 | км | 0,01 |
| 5. | Кабель КСПВ 4х0,5 | км | 0,2 |
| 6. | Оповещатель «Свирель-023» | шт | 1 |
| 7. | ДИП ЗСУ | шт | 16 |
| 8. | Кольцо монтажное | шт | 6 |
| 9. | ИПР ЗСУ | шт | 2 |
| 10. | СЗО Маяк 12 К | шт | 1 |
| 11. | Кабель –канал 20х12,5 | м | 30 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ПКП - Сигнал ВК-4 | шт | 1 |
| 2. | Оповещатель «Свирель-023» | шт | 2 |
| 3. | ИПР ЗСУ | шт | 5 |
| 4. | ДИП ЗСУ | шт | 56 |
| 5. | СЗО Маяк 12 К | шт | 1 |
| 6. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 5 |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  извещению о проведении

запроса котировок

от ___________ №______

Регламент

технического обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации

В соответствии с нормами противопожарной безопасности (НПБ) и приказами МЧС РФ пожарная сигнализация подлежит обязательному ежемесячному обслуживанию специализированной организацией, имеющую соответствующую лицензию МЧС.

| № п.п. | Технологические операции | Ежедневное техническое обслуживание | Ежемесячное техническое обслуживание | Сезонное техническое обслуживание (осеннее - зимнее, весеннее - летнее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль состояния следующих приборов: - шлейфов сигнализации; - пожарных извещателей, оповещателей. | + |  |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе. | + | + | + |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. |  | + | + |
| 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |  |  | + |
| 5 | Осмотр системы на предмет видимых повреждений. |  | + | + |
| 6 | Проверка работоспособности оборудования. |  |  | + |
| 7 | Проверка и корректировка настроек оборудования. |  | + | + |
| 8 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов. |  |  | + |
| 9 | Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений. |  |  | + |
| 10 | Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями. |  |  | + |
| 11 | Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электрических ламп. |  |  | + |
| 12 | Проверка срабатывания системы при имитации ( по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы. |  |  | + |
| 13 | Контроль состояния мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов. Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контактной группы. |  |  | + |
| 14 | Чистка наружных поверхностей оповещателей (извещателей). |  | + | + |
| 15 | Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления. |  |  | + |
| 16 | Устранение обрыва, восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), извещателей. Восстановление контактов между розеткой и извещателями, между шлейфом и извещателем. |  |  | + |
| 17 | Восстановление прочности крепления, внешних соединений, оповещателей (извещателей). Замена электрических ламп. |  | + | + |
| 18 | Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте. |  |  | + |
| 19 | Проверка электрических соединений. |  |  | + |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к  извещению о проведении

запроса котировок

от ___________ №______

График

проведения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования системы пожарной сигнализации на 2012 год на объектах

| Наименование оказываемых услуг | Виды работ | Наименование объекта | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования системы пожарной сигнализации | Приложение № 1 к проекту муниципального контракта, Регламент (приложение № 3 к проекту муниципального контракта) технического обслуживания систем пожарной сигнализации | Здание администрации города Югорска, расположенное по Ул. 40 лет Победы, 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |

Форма 1

# В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «_____»  ___________ № ______, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   оказать услугу в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

-место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ________________________

- КПП:____________________________________________________________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___» _________   2011 г. № ______, номер извещения на официальном сайте:_________________________с ценой контракта _____________________________________________________________________ рублей (Участник размещения заказа может приложить техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту пожарной сигнализации)

В цену услуг должны быть включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС  (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА № _____

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту

систем пожарной сигнализации

г. Югорск								«___»____________ 20___ г.

Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________________, действующего на основании Устава города Югорска, с одной стороны, и   __________________________________________,

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________

_____________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту пожарной сигнализации с целью поддержания работоспособного состояния систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путем проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и технологическими регламентами технического обслуживания, согласно перечню установленного оборудования на объектах (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и порядки, установленные настоящим контрактом.

1.2. Регламент работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы пожарной сигнализации составляется с учетом рекомендаций производителей оборудования и требованиями нормативных документов, норм пожарной безопасности

1.3. Объектами технического обслуживания являются административные здания  и помещения,  расположенные в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу: ул. 40 лет Победы,11 (здание администрации города Югорска), площадь помещений, 3354,9 кв.м.; ул. Железнодорожная, 43/1 (здание архива), площадь помещений110,6 кв. м.; ул. Механизаторов, 22 (здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса), площадь помещений 635,4 кв. м.

1.4.Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, должны исполняться с момента подписания муниципального контракта по 31 декабря 2012 г.

1.5. Надлежащие объемы работ, которые должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с настоящим контрактом, при техническом обслуживании системы пожарной сигнализации указаны в Приложении № 1,3,4 к настоящему контракту.

1.6. Стороны при исполнении своих обязанностей по настоящему контракту руководствуются «Правилами и нормами пожарной безопасности» (ППБ 01-03, НПБ 110-03, ППБО), «Правилами производства и приемки работ» (РД-78, 145-93), «Системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (ИП5-104-03), «Законодательными актами» (законы, положения, приказы, правила), «Методическими рекомендациями» (методики, перечни).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями нормативных документов и условиями настоящего контракта.

2.1.2. Оказывать услуги в полном объеме в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3 и Приложением № 4  к настоящему контракту в течение срока, указанного в п. 1.4. контракта.

2.1.3. Организовать дежурство персонала, который может быть вызван на объект для устранения неисправностей или аварийных ситуаций по стационарному телефону, либо находиться в пределах сотовой связи. Время прибытия на место аварии не должно превышать 30 мин. с момента получения заявки, в любой день недели, включая выходные и праздничные дни.

В случаях необходимости устранения аварийных ситуаций обеспечить со своей стороны необходимое количество специалистов на объекте для их устранения.

2.1.4.Обеспечивать командированный оперативно-ремонтный персонал необходимыми защитными средствами.

2.1.5.Согласовывать с Заказчиком отвлечение сотрудников от выполнения основных обязанностей на объекте (вызов на участок).

2.1.6.Обеспечивать бесперебойную эксплуатацию перечисленного оборудования  систем пожарной сигнализации, тревожной кнопки осуществляя при этом обходы и осмотры специалистами в рабочее время, обслуживаемого оборудования, для поддержания проектных параметров.

2.1.7.Согласовать с Заказчиком график проведения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования системы пожарной сигнализации в течение 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта (Приложение № 4 к настоящему контракту), а также списки сотрудников Исполнителя, задействованных в обслуживании оборудования.

2.1.8.Обеспечивать обслуживающий персонал необходимым инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, для выполнения своих должностных обязанностей.

2.1.9.Заблаговременно, с учетом специфики оборудования и сроков поставки, представлять Заказчику заявки на материалы и запчасти, необходимые для выполнения своих обязанностей по обслуживанию  пожарной сигнализации, за исключением случаев аварийного выхода оборудования из строя.

2.1.10.Проводить работы только аттестованным и обученным безопасным методам работы, персоналом. Производить проверку знаний по технике безопасности, охране труда работников, направляемых на объект, с предоставлением Заказчику копий протоколов об обучении и проверке знаний.

2.1.11.Своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, выполнять комплекс работ и мероприятий по уходу за оборудованием системы пожарной сигнализации.

2.1.12. Оформлять и сдавать Заказчику в установленные сроки всю необходимую документацию по всему комплексу выполняемых работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию объектов.

2.1.13.Совместно с представителем Заказчика производить  внешний осмотр оборудования, проверку работоспособности, профилактические работы,  текущий ремонт  оборудования системы пожарной сигнализации.

2.1.14.До 25 числа каждого месяца Исполнитель предоставлять Заказчику документы о проделанной работе за месяц (акты выполненных работ, счета-фактуры).

2.1.15.Безвозмездно по требованию Заказчика исправлять все выявленные недостатки в трехдневный срок, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество предоставленных услуг.

2.1.16. Не позднее, чем в 5-ти дневной срок рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и предложения по выполнению условий контракта и принимать меры по их разрешению.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Предоставлять Исполнителю возможность в установленные Сторонами сроки и в согласованное время производить комплекс работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, обеспечивать работникам Исполнителя беспрепятственный допуск на Объект, ввоз-вывоз необходимого оборудования и инструментов.

2.2.2. Предоставлять для сотрудников Исполнителя место для хранения минимально необходимого инвентаря для ежедневных обходов и осмотров оборудования, и  документации по эксплуатации.

2.2.3.В случае повреждения не по вине Исполнителя оборудования или коммуникаций смонтированных на Объектах, возместить Исполнителю стоимость работ по исправлению повреждений на основании составленного Сторонами акта выполненных работ.

2.2.4.Оплачивать услуги по цене и в порядке, определенном разделом 3 настоящего контракта.

2.2.5.Предоставлять по акту приема – передачи копии необходимой для эксплуатации исполнительной документации.

2.2.6.Соблюдать рекомендованные Исполнителем правила технической эксплуатации и содержания системы пожарной сигнализации.

2.2.7.Организовать ведение журналов регистрации профилактических работ.

2.2.8.Согласовать график проведения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования системы пожарной сигнализации (Приложение № 4 к настоящему контракту).

2.2.9. Рассматривать акт выполненных работ, оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Заказчика в результате нарушений условий настоящего контракта.

2.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния оборудования систем пожарной сигнализации на объектах Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты за выполненные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять качество оказания услуг по настоящему контракту.

2.4.2. Давать поручения, связанные с техническим обслуживанием объектов в пределах настоящего контракта.

2.4.3. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя.

3. Цена и порядок расчетов

3.1.Общая сумма контракта составляет: __________________________ рублей (сумма прописью), включая НДС _____%. В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

3.2.Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

4. Порядок приемки оказываемых услуг

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик или его уполномоченный представитель в течение срока, указанного  п. 2.2.9. контракта рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего контракта,  Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами контракта акта об оказании услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных настоящим контрактом выполнения работ Исполнителем, Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  контракта, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт должна направить другой стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт.

8. Действие контракта во времени, прочие условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до   исполнения  сторонами своих обязательств и завершения  всех взаиморасчетов по контракту.

8.3.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего контракта:

- приложение № 1 к настоящему контракту (Перечень технологических операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования системы пожарной сигнализации);

- приложение № 2 к настоящему контракту (Перечень установленного оборудования на объектах:  администрация города Югорска, , здание архива, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса);

- приложение № 3 к настоящему контракту (Регламент

технического обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации).

- приложение № 4 к настоящему контракту (График

проведения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования системы пожарной сигнализации на 2012 год на объектах).

9. Юридические адреса сторон

9.1.В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны    обязаны  в  10 дневной срок уведомить об  этом  друг друга, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.2. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК 628260, ул. 40 лет Победы,11, г. Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области. ИНН/КПП: 8622002368/862201001 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты- Мансийск. БИК 047162000, ОГРН 1028601843720 Р/С 40204810100000000035 ОКАТО 71187000000, ОКПО Телефон 8(34675) 5-00-47. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| подписи сторон: |  |
| от Заказчика | от Исполнителя |
| ____________________/____________/ | _____________/______/ |

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от ___________ №______

Перечень технологических операций по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования системы пожарной сигнализации

1. Контроль состояния  следующих приборов:

- шлейфов сигнализации;

- пожарных извещателей, оповещателей.

2.  Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе.

3.  Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

4.  Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

5.  Осмотр системы на предмет видимых повреждений.

6.  Проверка работоспособности оборудования.

7.  Проверка и корректировка настроек оборудования.

8.  Профилактическая чистка системных блоков и узлов.

9.  Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений.

10. Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями.

11. Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электрических ламп.

12. Проверка срабатывания системы при имитации ( по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы.

13. Контроль состояния мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов. Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контактной группы.

14. Чистка наружных поверхностей оповещателей (извещателей).

15. Замена индикаторных  ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления.

16.  Устранение обрыва, восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), извещателей. Восстановление контактов между розеткой и извещателями, между шлейфом и извещателем.

17.  Восстановление прочности крепления, внешних соединений, оповещателей (извещателей). Замена электрических ламп.

18.  Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте.

19.  Проверка электрических соединений.

| Заказчик: _________________________МП | Исполнитель: _________________МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от ___________ №______

Перечень установленного оборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска,  расположенное по ул.  40 лет Победы 11

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | Пульт контроля и управления С2000 | шт | 1 |
| 2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 4 |
| 3. | Исполнительный релейный блок С2000-БИ | шт | 2 |
| 4. | Блок индикации | шт | 4 |
| 5. | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А | шт | 234 |
| 6. | Извещатель тепловой адресный С2000-ИП | шт | 1 |
| 7. | Извещатель ручной адресный ИПР513-3А | шт | 31 |
| 8. | Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ | шт | 17 |
| 9. | Блок речевого оповещения БРО «Орфей» | шт | 11 |
| 10. | Акустический модуль АК «Орфей» | шт | 16 |
| 11. | Кабель КПСВВ 2*2*0.5 | м | 370 |
| 12. | Кабель 1*2*0.5 | м | 1650 |
| 13. | Кабель ШВВП 2х0.75 | м | 280 |
| 14. | Кабельный канал 20х12.5 | м | 1300 |
| 15. | Металлорукав РЗ-Х д.8 | м | 350 |
| 16. | Аккумуляторная батарея АКБ 12В | шт | 4 |
| 17. | Источник резервного питания | шт | 4 |
| 18. | Крепление для подвесных потолков | шт | 102 |
| 19. | Кабельный канал 56х30 | м | 350 |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ПКП ВЭРС ПК-4 с АКБ | шт | 1 |
| 2. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 2 |
| 3. | Металлорукав РЗ-Ц | км | 0,4 |
| 4. | Провод ШВВП 2х0,76 | км | 0,01 |
| 5. | Кабель КСПВ 4х0,5 | км | 0,2 |
| 6. | Оповещатель «Свирель-023» | шт | 1 |
| 7. | ДИП ЗСУ | шт | 16 |
| 8. | Кольцо монтажное | шт | 6 |
| 9. | ИПР ЗСУ | шт | 2 |
| 10. | СЗО Маяк 12 К | шт | 1 |
| 11. | Кабель –канал 20х12,5 | м | 30 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ПКП - Сигнал ВК-4 | шт | 1 |
| 2. | Оповещатель «Свирель-023» | шт | 2 |
| 3. | ИПР ЗСУ | шт | 5 |
| 4. | ДИП ЗСУ | шт | 56 |
| 5. | СЗО Маяк 12 К | шт | 1 |
| 6. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 5 |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

от ___________ №______

Регламент

технического обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации

В соответствии с нормами противопожарной безопасности (НПБ) и приказами МЧС РФ пожарная сигнализация подлежит обязательному ежемесячному обслуживанию специализированной организацией, имеющую соответствующую лицензию МЧС.

| № п.п. | Технологические операции | Ежедневное техническое обслуживание | Ежемесячное техническое обслуживание | Сезонное техническое обслуживание (осеннее - зимнее, весеннее - летнее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль состояния следующих приборов: - шлейфов сигнализации; - пожарных извещателей, оповещателей. | + |  |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе. | + | + | + |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. |  | + | + |
| 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |  |  | + |
| 5 | Осмотр системы на предмет видимых повреждений. |  | + | + |
| 6 | Проверка работоспособности оборудования. |  |  | + |
| 7 | Проверка и корректировка настроек оборудования. |  | + | + |
| 8 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов. |  |  | + |
| 9 | Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений. |  |  | + |
| 10 | Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями. |  |  | + |
| 11 | Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электрических ламп. |  |  | + |
| 12 | Проверка срабатывания системы при имитации ( по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы. |  |  | + |
| 13 | Контроль состояния мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов. Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контактной группы. |  |  | + |
| 14 | Чистка наружных поверхностей оповещателей (извещателей). |  | + | + |
| 15 | Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления. |  |  | + |
| 16 | Устранение обрыва, восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), извещателей. Восстановление контактов между розеткой и извещателями, между шлейфом и извещателем. |  |  | + |
| 17 | Восстановление прочности крепления, внешних соединений, оповещателей (извещателей). Замена электрических ламп. |  | + | + |
| 18 | Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте. |  |  | + |
| 19 | Проверка электрических соединений. |  |  | + |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к  муниципальному контракту

от ___________ №______

График

проведения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования системы пожарной сигнализации на 2012 год на объектах

| Наименование оказываемых услуг | Виды работ | Наименование объекта | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования системы пожарной сигнализации | Приложение № 1 к муниципальному контракту, Регламент (приложение № 3 к муниципальному контракту) технического обслуживания систем пожарной сигнализации | Здание администрации города Югорска, расположенное по Ул. 40 лет Победы, 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: __________________________ МП | Исполнитель: ___________________ МП |
| --- | --- |