| УТВЕРЖДАЮ: И. о. главного врача МУ «Центральная городская больница г.Югорска» _______________________ А.А. Данилов «07» декабря 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «07» декабря 2011 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

№____________________

на право заключения муниципального контракта

оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Главный инженер Леонов Андрей Владимирович МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675) 6-79-90. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Кажуро Ольга Владимировна, начальник отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг техническому обслуживанию лифтового оборудования |
|  | Предмет контракта |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место оказания услуг: -больничный комплекс: ул. Попова, 29, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. - Административно – лечебный корпус; ул. Попова, 29/1 г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Срок и условия оказание услуг: – со дня подписания контракта по 31 декабря 2012 года, согласно графика планово-предупредительного технического обслуживания лифтового оборудования, графика ежедневного технического обслуживания, перечня услуг и объёмов, указанных в технической части документации об аукционе. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 390 000 (триста девяносто тысяч) 00 рублей. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все затраты, накладные расходы по поставке расходного материала, расходы на выезд специалистов на место оказания услуг, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие налоги и сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями по исполнению муниципальных контрактов или на иных основаниях. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приложение к документации отдельным файлом. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата услуг Заказчиком осуществляется: ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней согласно выставленному Исполнителем счету- фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в течение 2012 года |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 10 » января 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 12 » января 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | « 16 » января 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | Не предусмотрено |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 19 500 (девятнадцать тысяч пятьст) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта |  | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | ____________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) |  | ____________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены |  | в полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

II. Техническая часть.

Перечень лифтов, установленных в МУ «Центральной городской больнице

г. Югорска» подлежащих техническому обслуживанию

| Тип | Зав. № | Рег. № | Год изготовления | Грузоподъемность | Число пасс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пассажирский Z 1382 | Е2NE 3135 | № 8 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 1000 кг. | 13 |
| Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» | Е2 N 3136 | №9 - НЯ/ЮГ | 2001 г. | 630 кг. | 8 |
| Больничный ПБ – 053 А | 81554 | № 204 – НЯ/ЮГ | 2009г. | 500 кг. | 6 |
| Больничный ПБ – 053 А | 3034 МО | № 13 – НЯ | 1986 г. | 500 кг. | 6 |
| Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) | Е 2 NE 3137 | № 5 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 250 кг. | - |
| Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 156 – СВ - 01 | № 4 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 157 – СВ - 01 | № 6 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85522 | № 193 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85523 | № 194 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Грузовой ПГ-0505М | 91152 | № 195 – НЯ | 2007 г. | 500 кг. | - |
| Грузовой Малый ПГ-0125 | 72609 | № | 2007 г. | 100 кг. | - |

График планово-предупредительных ремонтов лифтов МУ «Центральной городской больницы  г. Югорска»

на 2012год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. № 81554 рег.№ 204 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137 рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | Ежемесячный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ - 01 рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |

График ежедневного

технического обслуживания лифтов

| № п/п | Наименование оборудования | Ежедневное техническое обслуживание | Режим обеспечения работы лифтов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. №81554 рег.№ 204– НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137, рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | С понедельника по субботам с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ – 01,рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |

Перечень услуг технического обслуживания лифтов

Объем работ, выполняемых при текущем обслуживании  и текущих ремонтах, зависит от технического состояния лифта на момент выполнения работ. Необходимые работы производятся  в основном агрегатным методом, т.е. заменой и регулировкой агрегатов и деталей, выработавших свой ресурс или близких к его выработке. Все работы выполняются бригадой электромехаников, состоящей не менее, чем из двух   электромехаников по обслуживанию и  ремонту лифтов. Результаты обслуживания и  ремонтов лифтов заносятся в журналы: «Техническое обслуживание лифтов», «Текущий ремонт лифта».

1.Система технического обслуживания  и  ремонта лифтов        состоит из следующего:

1.1 .Ежедневное техническое обслуживание (ТО-1);

1.2. Месячное обслуживание (ТО - 2) ,  проводится   не реже 1   раза в  15 дней для всех типов лифтов;

1.3. Месячные текущие ремонты (ТР - 1), проводятся не реже  1 раза в  месяц;

1.4.Полугодовые текущие ремонты (ТР - 2) ,проводятся  не реже 1 раза в месяц;

1.5.Подготовка лифтов к периодическому техническому освидетельствованию (ТО- 3), проводится перед ежегодным освидетельствованием лифтов;

1.6.Текущий ремонт лифта (ТР-3), зависит от технического лифта, но   проводится   не реже  1  раза в год.

2.Состав работ, входящих в ежесуточное  техническое обслуживание (ТО - 1):

При ежесуточном техническом обслуживании необходимо:

2.1. Проверить исправность двусторонней переговорной связи с диспетчером из кабины лифта и наличие 'необходимых сигналов на диспетчерском пульте;

2.2. Проверить основное и аварийное освещение кабины, а также освещение шахты и приямка;

2.3.    Проверить исправность действия замков дверей кабины и шахты;

2.4. Проверить исправность действия контактов ДЗ (закрытие дверей), ДШ (двери шахты), ДК (двери кабины);

2.5.Проверить исправность действия подвижного пола;

- Проверить точность остановки кабины по этажам относительно
этажных площадок при движении кабины вверх и вниз;

- Проверить исправность действия кнопок вызова и приказа;

- Проверить исправность действия кнопки «СТОП»;

2.9.	Проверить исправность действия электромеханического реверса
дверей кабины у лифтов с автоматическим приводом кабины:

2.10.Проверить исправность и наличие освещения машинного и блочного помещений, а также подходов к ним. При необходимости произвести замену электрических ламп освещения;

- Проверить отсутствие при работе лифта посторонних шумов,
резких толчков, запаха гари;

- Проверить надежность запирания замков дверей машинного и
блочного помещений;

- Проверить целостность стекол смотровых окон в дверях шахты и
кабины лифта;

- При обнаружении неисправностей, возникших в процессе эксплуатации лифта, которые могут привести к аварии или несчастному случаю , лифт необходимо отключить, вывесить плакат «ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ», сообщить об обнаруженной неисправности оператору пульта лифтовой диспетчерской связи (диспетчеру) и сделать запись в журнале   «Технического состояния лифта» об остановке лифта, характере неисправности и времени передачи сообщения оператору (диспетчеру).

3. Состав работ, входящих в    ежемесячное техническое        обслуживание (ТО - 2):

- Осмотр тормозного устройства.

- Осмотр автоматических и неавтоматических замков и контактов
распашных дверей шахты лифтов. При необходимости отрегулировать.

3.3.	Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты
с автоматическими раздвижными дверями. При необходимости отрегулировать зазоры.

3.4. Осмотр подвижного пола кабины.

3.5.	Осмотр освещения и сигнализации, связи. При необходимости произвести замену перегоревших электрических ламп освещения.

- Осмотр аппаратуры управления лифтом и панели управления.

- Осмотр канатоведущего шкива, тросов.

- Осмотр электродвигателя лебедки лифта.

- Осмотр концевых выключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр направляющих кабины и противовеса, очистка от пыли и
смазка.

- Осмотр башмаков кабины. Регулировка по необходимости.

- Осмотр этажных переключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр индуктивных датчиков.

- Осмотр дверей шахты. Регулировка зазоров.

- Осмотр кнопочного и рычажного аппаратов управления лифтом,
находящихся в кабине. Проверить исправность кнопки «СТОП».

- Осмотр этажных вызывных аппаратов. Проверить исправность.

- Осмотр противовеса. Регулировка зазоров по необходимости.

- Осмотр купе кабины. Проверить наличие «Правил пользования
лифтом».

- Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости. Смазка.

4. Состав работ, входящий в ТО - 3 . Подготовка лифта к ежегодному периодическому техническому освидетельствованию.

4.1.	Подготовка     технической     документации     и     документации     по
организации эксплуатации лифта.

4.2.	Осмотр и проверка лифта на основном посадочном этаже.
При этом следует проверить:

а)	соответствие     состояния     ограждения     шахты     лифта    и     ее    дверей требованиям Правил по лифтам;

б)	наличие    «Правил    пользования    лифтом»    у    лифтов    со    смешанным управлением, табличек с указанием телефонов лифтовых служб;

в)	соответствие двери шахты, ее замков и контактов техническим условиям и исправность их действия;

г)	состояние и исправность действия вызывного аппарата и светового табло (при его наличии согласно эл.схемы лифта);

4.3.	Осмотр и проверка купе кабины лифта.
При этом следует проверить:

а)	состояние купе и дверей кабины;

б)	освещение купе, состояние светильников;

в)	люк в потолке и его запирание;

г)	состояние кнопочного аппарата и его исправное действие, наличие звонковой и двусторонней переговорной   связи и их исправное действие;

д)	исправность   действия   запора   дверей    кабины (при    его   наличии)   и контакта дверей   кабины;

е)	у лифтов с  подвижным  полом  кабины  проверить исправность действия пола и подпольного контакта;

ж)	у   лифтов    с    автоматическим    приводом    дверей    с    реверсированием проверить исправность действия реверса;

4.4.	Проверка работы электросхемы в нормальном режиме.
При этом необходимо:

а) для лифтов с групповым (парным) управлением правильность работы лифта в групповом (парном) режиме, т.е. автоспуск, выполнение вызовов и т.д.;

б)	исправность работы лифта от кнопок приказов и вызовов;

в)	исправность действия кнопки «СТОП» и других кнопок аппарата;

г)	соответствие   работы   электросхемы   поданным   командам, (лифт   должен выполнять    движение    в    заданном    направлении    на    заданный    этаж осуществлять попутные остановки согласно схемы);
4.5.	Осмотр и проверка машинного и блочного помещений.
При этом необходимо проверить:

а)	подходы к машинному и блочному помещениям;

б)	состояние    ограждения    этих    помещений, наличие    дверей    и    запоров дверей,    исправность    контактов    контроля    дверей, наличие    надписи   на дверях машинного и блочного помещений;

в)	освещение машинного и блочного помещений;

г)	состояние      демонтажного      люка,   устройства      для      подвешивания
грузоподъемного средства и их соответствие требованиям ПУБЭЛ;

д)	исправность двусторонней переговорной связи;

е)	отсутствие в машинном  и блочном помещениях посторонних предметов и оборудования, не относящихся к обслуживанию и ремонту лифта.

4.6.	Проверка    работы   лифта    в    режиме   управления    из    машинного
помещения.

При этом необходимо проверить:

а)	исключение   действия   команд   управления   от   аппаратов, установленных вне машинного помещения (кроме кнопки «СТОП»);

б)	при    наличии    подвижной    отводки - исключение    ее    воздействия    на автоматические замки дверей;

в)	при      наличии       автоматического      привода      дверей   —   исключение автоматического открытия дверей шахты и кабины;

г)	включение сигнала «Занято» у лифта, оборудованного им;

д)	исправность     действия     кнопок  управления,   кнопки     «Стоп»     поста управления в машинном помещении и других аппаратов НКУ;

е)	отсутствие  при  работе  лебедки   повышенного   шума , вибрации, толчков, повышенного    нагрева    электродвигателя, а    также проверить    крепление муфты, расход в червячной паре;

ж)	исправность действия концевых выключателей;

з)	соответствие   установки   дополнительного   устройства   слабины   тяговых канатов     (ДУСК)  ,   исправность     действия     выключателя     ДУСК (СПК), отключив   его   вручную, воздействуя   на   рамку   устройства   и   произведя пробный пуск лифта в режиме управления из машинного помещения.

Проверку   исправности   действия   ДУСК   и   невозможности   подъема противовеса при неподвижной кабине провести при испытании ловителей.

4.7.	Осмотр и проверка оборудования на крыше кабины.
При этом необходимо проверить:

а)	визуально - состояние крыши кабины;

б)	переключить   электросхему   в   режим   «ревизия»   и   убедиться, что   при нажатии кнопки аппарата управления с крыши кабины, кабина приходит в движение   в   выбранном   направлении, а   при   отпускании   кнопки – кабина останавливается,   при     этом     наружные     вызовы     и     другие     аппараты управления отключены (кроме кнопки «СТОП»);

в)	проверить   вручную   исправность действия   выключателя  ловителей, (если он     расположен     на     верхней     балке     кабины),   выключателя     слабины подъемных канатов и выключателя ДУСК (при его наличии);

г)	в   случае   установки   дополнительной   кнопки   для   движения   кабины   с зашунтированными   выключателями   дверей   шахты   проверить   исправность действия этой кнопки;

д)	что предотвращено воздействие отводки на автоматические замки дверей шахты и исключено    автоматическое открывание дверей шахты и кабины;

е)	что включен сигнал «Занято»;

ж)	что   перевод  лифта  на  управление   с   крыши   кабины   возможен  только после     исключения  в     машинном     помещении     действия     всех     команд управления    с    посадочных (погрузочных)    площадок    и    изнутри    кабины (кроме кнопки «СТОП»);

з)	что   происходит   автоматическая   остановка   кабины   в   зонах   подхода   к крайним остановкам или на уровне точной остановки при нажатой кнопке управления с крыши кабины;

и) состояние привода и дверей, правильности их установки и регулировки;

к)   надежность   закрытия   люка   кабины   и   исправность   выключателя   люка (при их наличии);

л)     состояние     верхней     балки     каркаса     кабины,  крепления     башмаков, механизма   ловителей, крепления   тяговых   канатов   и   каната   ограничителя скорости, отводных блоков (при их наличии), состояние рымболтов.

4.8. Осмотр и проверка оборудования, установленного в шахте.

При этом необходимо проверить:

а)	направляющие и их крепление;

б)	при    наличии    балки    полиспасной    подвески, а    также    ограничителя скорости   под   перекрытием   шахты — их   состояние, исправность   действия выключателя слабины подъемных канатов и ДУСКа;

При перемещении по шахте необходимо проверить:

в)	исправность    действия    замков    дверей    шахты и    выключателей , их контролирующих;

г)	состояние   ограждения   шахты   и   дверей   шахты, створок   и   каркток,   их исправность;

д)	состояние этажных аппаратов (этажных переключателей, датчиков);

е)	состояние противовеса: каркаса, грузов, износа деталей подвески (верхней балки);    направляющих    и    контрольных    башмаков ;    отводного    блока, крепление компенсирующей цепи (при их наличии);

ж)	крепление электропроводки и состояние подвесного кабеля.

4.9. Осмотр    и    проверка    оборудования,    установленного   в    приямке шахты лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	состояние   ограждения   приямка; пола  приямка;   двери   приямка,   замка  и выключателя (при их наличии); лестницы и освещения;

б)	состояние    натяжного    устройства    каната    ограничителя    скорости    и компенсирующих    канатов;    упоров (буферов),    исправность   выключателей безопасности, состояние отводных блоков;

в) состояние двусторонней переговорной связи между машинным помещением, кабиной и нижней посадочной площадкой или приямком (при наличии).

Также необходимо проверить состояние оборудования, установленного под кабиной лифта: башмаков кабины; крепление подвесных кабелей и заземление кабины, тросика кабеля; пола кабины и механизма подвижного пола; щита под кабиной; выключателей контроля загрузки кабины; других механизмов и выключателей (при их наличии). При этом следует установить кабину на расстоянии около 1000 мм выше нижней остановки. При осмотре шахты , приямка и кабины следует проверить исправность розеток для переносных ламп на напряжение не более 42 В.

4.10. Осмотр и проверка других помещений или шкафов с установленным в них оборудованием лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	в     блочном  помещении  - состояние     отводных     блоков;     освещения; исправность   цепи  управления; наличие  связи   и   напряжения   в  розетке  на 42 В;   состояние   ограждения   и   двери;   исправность   замков;   состояние   и освещение   подхода;   исправность   выключателя   контроля   дверей   (при   его наличии);

б)	состояние   ограждения   шкафов   и   ящиков   с   аппаратами   управления, установленных  вне  машинных  и  блочных  помещений;  наличие  замков  на дверцах шкафов.

5. Состав работ, входящих в месячный текущий ремонт (ТР-1) включая работы предусмотренные ТО — 2.

5.1.Осмотр     аппаратуры     автоматического     включения     резерва (где смонтирован ), при котором необходимо:

а) очистить от нагара все контактные поверхности   аппаратов, подтянуть клеммные  соединения  проводов,   корпуса  электроаппаратов, убедиться  в отсутствии заеданий в подвижных частях;

б)  проверить исправность действия аппаратуры.

5.2. Осмотр панели управления, при котором необходимо:

а) проверить   и   привести   в   соответствие   с   требованиями   технических условий    провалы    и   растворы   контактов    всех   реле   и   контакторов, проверить выдержку реле времени;

б) проверить и:

- подтянуть клемные соединения проводов и корпуса электроаппаратов;

- устранить заедания в подвижных частях;

- очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов;

- убедиться   в   наличии   и   правильности   заземления   в   соответствии   с электросхемой лифта;

- проверить  работу  электросхемы  и  электроаппаратов  во  всех  режимах работы лифта;

в) убедиться, что на лифтах с электроприводом на постоянном токе:

-	снятие      механического      тормоза      происходит      после      создания электрического     момента,     достаточного     для     нормального     разгона электродвигателя;

- при    действии    предохранительных    устройств    во    время    движения
кабины   электродвигатель      отключается      только      после      наложения
механического тормоза;

- при    неисправности    тормоза    система    электропривода    обеспечивает снижение скорости и последующую остановку и удерживание кабины на уровне этажной площадки (без наложения механического тормоза);

- при    неисправности    механического    тормоза    во    время    нахождения кабины       на      уровне      этажной       площадки       электродвигатель      и преобразователь    остаются    включенными    и    удерживают    кабину    на уровне площадки;

- 	в      случае       размыкания       цепи       возбуждения       электродвигателя обеспечивается       автоматическое       снятие       напряжения       с       якоря электродвигателя и наложение тормоза;

-	дистанционное    отключение    преобразователя, питающего    приводной электродвигатель    лифта,    если    такое    отключение    предусматривается электрической    схемой, происходит    после    наложения    механического тормоза.

5.3.	Осмотр канатоведущего шкива, при этом необходимо:

а)	убедиться    в   отсутствии    сколов,   трещин    и   других   механических
повреждений;

б)	проверить   зазоры   между   канатами    и   дном    соответствующих   им
ручьев, зазоры должны быть не менее 2 мм;

в)	убедиться в отсутствии неравномерности просадки канатов в ручьях,
неравномерность просадки должна быть не более 0,5 мм;

г)	проверить и подтянуть крепления.

5.4.	Осмотр электродвигателя (генератора), при котором необходимо:

а)	проверить      состояние      токосъемных      колец,      коллектора,   щеток,
произвести очистку и промывку;

б)	проверить    и    подтянуть    крепления    буферных    пальцев, клеммных
соединений, проводов, траверс;

в)	убедиться в надежности крепления соединительных полумуфт.

5.5.	Осмотр концевых выключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и  зачистить  контактные  поверхности, проверить состояние
каната концевого выключателя;

б)	проверить  исправность  действия   концевого  выключателя,  он  должен
сработать при  переходе кабиной своих крайних рабочих положений не
более чем на 200 мм;

5.6.	Осмотр    направляющих    кабины    и     противовеса,     при    котором
необходимо:

а) осмотреть и выверить по штихмассу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не более 2 мм, от вертикальности - 1 мм на 1 м длины, и не более 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штахмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине стальных направляющих и до 3 мм деревянных;

б)	убедиться  в отсутствии  выступов в местах стыков, смещения  головок
направляющих    в    месте    стыков    допускается    не    более    0,2мм    с
обязательной зачисткой выступов;

в)	проверить    и    подтянуть    крепления    направляющих    кронштейнов    и
закладных деталей;

г)	очистить и смазать, аппараты дополнить маслом.

5.7.	Осмотр башмаков кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    отрегулировать    зазоры    между    направляющими    и
рабочими      поверхностями      башмаков;      на     лифтах     со      стальными
направляющими    зазоры    в    продольном    и    поперечном    направления
должны   быть   по   2 мм   на   сторону.   При   подпружиненных   башмаках
замер производиться между цапфой и корпусом башмака;

б)	проверить действие пружины. После смещения  кабины  в продольном
направлении    она    должна    возвращаться    в    исходное    положение, а
башмаки    под    действием    пружин    должны    плотно    прижиматься    к
направляющим;

в)	зафиксировать   положение   регулировочных   гаек   контргайками   или
шплинтами.

5.8.	Осмотр этажных переключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать:

- зазоры    между    торцами    осей    роликов    и    дном    комбинированной
отводки, зазоры должны находиться в пределах  10-12 мм;

- положение   этажных   переключателей   относительно   комбинированной
отводки,   при   нахождении   роликов   в   прямолинейной   зоне  отводки   их
рычаги должны находиться в вертикальном положении;

- зазоры между корпусами переключателей и комбинированной отводки;
зазоры должны находиться в пределах 10-15 мм;

- провалы контактов , они должны находиться в пределах 2-4 мм.

б)	подтянуть крепления всех деталей и клеммных соединений проводов;

в)	смазать оси роликов.

5.9.	Осмотр индуктивных датчиков, при котором необходимо:

а)	проверить и подтянуть крепления датчиков и шунтов;

б)	проверить зазоры:

- между индуктивным датчиками и шунтами; зазоры должны находиться
в пределах 6-10 мм;

5.10.	Осмотр распашных дверей шахты, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры:

- между обрамлением  портала и  створками ;  зазоры должны  находиться
не   более   8 мм   с   боковой   стороны;   и   не   более   10 мм   с   верхней
стороны;

- между порогами и нижними торцовыми поверхностями створок двери
шахты; зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

б)	проверить и подтянуть крепления створок, башмачков, амортизаторов;

в)	убедиться, что при открывании и закрывании створки не заедают.

5.11.	Осмотр   раздвижной   автоматической   двери   кабины, при   котором
необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры:

- между   обрамлением   створок   и   обрамлением   стенки   кабины; зазоры
должны находиться в пределах не более 8 мм;

- между порогом кабины и нижними торцевыми поверхностями створок;
зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

- между  контроликами   и  линейками; зазоры  должны  быть  в  пределах
не более 0,2 мм;

- между роликами водила и упором правой каретки; зазор должен быть
в  пределах  3-6 мм; между упором  и  головкой  регулировочного  болта
механического    замка    двери    кабины;    зазор    должен    находиться    в
пределах    1 - 2 мм.    После   окончания   регулировки   положение   болта
должно быть зафиксировано контргайкой;

б) проверить и отрегулировать провалы контактов контроля закрывания створок двери кабины и концевых выключателей на отключение электропривода при открывании и закрывании створок кабины; провалы должны находиться в пределах 2-4 мм;

- долить масло в редуктор привода дверей; загрязненное масло заменить;

- отрегулировать натяжение ремня механизма открывание створок;

- отрегулировать натяжение троса связи створок;

- подтянуть   крепление   деталей   механизма   открывания   створок   двери
кабины,   пружины  закрывания  створок,   кареток,  упоров,  створок  двери
кабины, пружины,   линеек, роликов, контрроликов,   башмачков, створок,
отводок, контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов.

5.12.	При    осмотре    кнопочного    и    рычажного    аппаратов    управления
находящихся в кабине необходимо:

а)	убедиться  в том, что  при  нажатии любой  кнопки  приказа во  время
движения   кабины   последняя   придет  только   на  тот  этаж,   на   который
она была первоначально направлена;

б)	убедиться, что  пусковой  рычаг у  лифтов  с  рычажным  управлением
автоматически   возвращается   в   нулевое   положение   при  снятии  руки   с
рукоятки и на крайних остановках;

в)	проверить   состояние   кнопок   и   надписей   к   ним. При   прекращении
нажатия   на   кнопки   (не   снабженные   удерживающим   электромагнитом)
они   должны   свободно   возвращаться   в   исходное   положение. Кнопки   с
удерживающими   электромагнитами   должны   свободно   возвращаться   в
исходное       положение      после      снятия       напряжения      с      катушек
электромагнитов. Все кнопки должны иметь ясные надписи с указанием
их назначения;

г)	проверить исправность действия кнопки «Стоп».

5.13.	Осмотр вызывных аппаратов, при котором необходимо:

а)	проверить  и  подтянуть  крепления  клеммных  соединений  проводов  и
деталей, очистить от нагара контактные поверхности;

б)	проверить исправность работы аппарата.

5.14.	Осмотр подвески кабины и противовеса, при котором необходимо:

а)	проверить состояние балансира, при перекосе выровнять плечи;

б)	проверить состояние пружин;

в)	проверить   и   подтянуть   крепления   зажимов,   обратив   внимание   на
наличие  контргаек, проверить также  наличие  шплинтов  и  контргаек  на
канатодержателях   и   у   валиков   балансира.   Концы   шплинтов   должны быть   укорочены   до   необходимой   длины   и   разведены,   а   контргайки затянуты;

г) проверить наличие смазки в блочно - полиспастной подвески.

5.15.	Осмотр противовеса, при этом необходимо:

а)	проверить   и   отрегулировать   зазоры   на   башмаках; зазоры   должны
быть   по   штихмассу   не   более   4 мм   и   в   поперечном   направлении   не
более 2 мм на сторону;

б)	убедиться    в    отсутствии    трещин    и    сколов    в    наборном    грузе;
убедиться   в   надежности   крепления   наборочного   груза   прижимными
планками. Смещение отдельных грузов в сторону не должно превышать
5 мм;

в)	долить масло в смазывающие аппараты;

г)	проверить и подтянуть крепления башмаков, деталей каркаса.

5.16.	Осмотр купе кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    подтянуть    крепления:    купе    в    каркасе,    пластика,
обрамления, филенок, люка, который должен быть заделан наглухо;

б)	проверить        наличие        «Правил        пользования        лифтом»        и
предупредительных надписей.

5.17.	Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости, при котором
необходимо:

а)	укоротить   канат,   если   при   нахождении   его   в   ручье   контрольного
шкива   груз   упирается   в   раму   натяжного   устройства   или   кронштейн
отклонен от горизонтали более чем на 20 градусов;

б)	смазать ось шкива;

в)	проверить исправность действия контактов контроля положения этого
устройства.

6. Состав работ, входящих в полугодовой текущий ремонт (ТР-2) включая работы , предусмотренные ТР-1.

6.1.	Осмотр    вводного    устройства (главного    рубильника),    при    этом
необходимо:

а)	произвести  визуальный осмотр частей,  оставшихся  под напряжением,
и при необходимости снять напряжение;

б)	проверить и подтянуть крепление заземляющего проводника;

в)	убедиться в исправности цепи заземления;

г)	проверить и подтянуть клеммные соединения проводов;

д)	проверить  и  отрегулировать зазоры  между  губками  пинцетов; зазоры
должны быть равны половине толщины ножей.

6.2.	Осмотр редуктора, при этом необходимо:

а)	проверить   зазор   в   упорном    подшипнике;    зазор    в   редукторах   с
эвольветным  зацеплением  и  с  подшипниками  качения должен быть не
более 0,3 мм, в редукторах со скользящим упорным подшипником - не
более 2 мм, в редукторах с глобоидным зацеплением — не более 0,1мм;

б)	проверить боковой зазор в зацеплении червячного вала с червячным
колесом. Угол   поворота  червячного  вала  при  максимально  допустимом
боковом зазоре должен быть не более 36 градусов;

в)	убедиться в надежности крепления венца червячного колеса;

г) проверить и    подтянуть      крепления    наружных   узлов    и    деталей ; загрязненное масло заменить.

6.3.	Осмотр ограничителя скорости, при этом необходимо:

а)	проверить:

- состояние каната;

- исправность рабочего ручья;

- регулировку   и   исправность   действия   ограничителя   скорости   и   его
контакта посадкой кабины на ловители при  нахождении каната в ручье
контрольного шкива;

б)	зафиксировать      положение      регулировочных      гаек      и      пружин
контргайками.

6.4.	Осмотр ловителей , при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры  между клиньями (эксцентриками)
и направляющими; зазоры должны находиться в пределах 2-3 мм;

б)	убедиться в легкости хода механизма, при приложении к его рычагу
усилия  в   15   кг,  механизм должен  приходить  в  действие  и  подводить
клинья или эксцентрики к направляющим.

6.5.	Осмотр блоков, при котором необходимо:

а)	убедиться    в    отсутствии    сколов,    трещин    и    других    механических
повреждений;

б)	проверить и подтянуть крепления;

в)	смазать подшипники.

- Осмотр   выключателя   машинного (блочного)   помещения. Проверить
исправность действия.

- Осмотр буферных устройств, при котором необходимо:

а)	проверить правильность установки;

б)	проверить наличие масла в гидравлических буферах.

6.8.	Осмотр    заземления    электрооборудования    и    изоляции    проводов
лифта, при котором необходимо:

а)	осмотреть состояние соединений заземляющих проводников;

б)	осмотреть состояние изоляции проводов на выходах.

7.   Состав работ, входящих в ТР- 3.

- Осмотр     и     проверка    элементов     заземления     оборудования     с
составлением протокола;

- Проверка  сопротивления  изоляции  силового  электрооборудования,
цепей    управления    и    сигнализации,    силовой    и    осветительной
электропроводки с последующим составлением протокола;

- Измерение      полного      сопротивления      петли      фаза  -   нуль      с
последующим составлением протокола.

8. Неисправности,   при   обнаружении   которых   лифт   должен    быть остановлен до их устранения.

- Кабина   приходит   в   движение   с   открытыми   дверями   кабины   или
шахты.

- При движении кабины можно открыть двери кабины или шахты.

- Кабина движется при наличии между  створками  двери   кабины или шахты проверочного шаблона.

- Кабина приходит в движение, самостоятельно.

- На лифтах, оборудованных подпольными  контактами, при  наличии в кабине проверочного груза лифт приходит   в движение  по  вызовам.

- При    нажатии    кнопки    приказа    двери    не    закрываются или по 
выполнении приказа не открываются.

- Кабина вместо движения вверх движется  вниз  и  наоборот.

- Кабина   останавливается   не   доходя    (переходя)    уровень
площадок более допустимых пределов.

- Кабина   не   останавливается   на   посадочной   площадке,   на   которую она вызвана или направлена по приказу.

- Двери  шахты можно открывать при отсутствии  кабины   на данном посадочном этаже без применения специального приспособления

- При нажатии на кнопку «Стоп» кабина не останавливается.

- Не работает двусторонняя переговорная связь.

- При   работе   лифта   появляется   посторонний   шум, резкий  
запах гари.

- Повреждено   ограждение   кабины,   шахты    и    их   
дверей, а также дверей  машинного и блочного помещении.

- Отсутствуют предохранительные  крышки  на  вызывных  аппаратах имеется доступ к оголенным токоведущим  частям   электрооборудования.

8.16. Металлоконструкции         шахты,         кабины         или
электрооборудования находятся под напряжением.

8.17.	Отсутствует освещение кабины, шахты, посадочных площадок.

При остановке лифта, причину сообщить диспетчеру.

Разработано на   основе:   «Правил   устройства   и   безопасной   эксплуатации лифтов» ПБ 10-558-03 от 16.05.2003 г.

-методического  указания  по  проведению  технического   освидетельствования лифтов. РД 10-98-95.

-типовой   инструкции   для   электромеханика  по обслуживанию и ремонту лифтов,    производственной    инструкции    для    электромеханика по лифтам, руководства по эксплуатации лифтов от   завода-изготовителя.

Услуги по осуществлению планово-предупредительных ремонтов, техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, должны проводиться соответствующими техническими средствами и квалифицированными специалистами: (специалисты, ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов, электромеханики 6 разряда, прошедшие аттестацию).

Услуги по техническому обслуживанию лифтов должны проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в рамках типового технического обслуживания и ремонта лифтов (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), должностных  инструкций  и информационного письма Ростехнадзора,  « Руководство по эксплуатации лифта ОТIS-2000R», утвержденное Генеральным директором ОТИС РОССИИ В.А.Беллюстиным от 16 марта 2004 года).

Услуги должны обеспечивать оперативный пуск остановку лифтов, без дополнительной оплаты и круглосуточно, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При этом исполнитель производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу.

Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми необходимыми расходными материалами и запасными частями для проведения технического обслуживания лифтов.

Главный  инженер ______________А.В. Леонов/  Конт.тел.8(34675)67990

ПРОЕКТ  Муниципального  контракта

техническое обслуживание лифтового оборудования

"   " __________ 200__г.    	   г.Югорск

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемая  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, и  _______________________________________________________________________,  именуемое   в  дальнейшем  "Исполнитель", в  лице ______________________________________,  действующей (его)  на   основании  ____________________________________________________,

с другой стороны,  вместе по тексту настоящего муниципального контракта именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о  нижеследующем:

- Предмет договора

1.1..Данный муниципальный контракт заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________201_г. и протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_____ от «  » __________201_г. Цена муниципального контракта:  _____________________ (_________).

1.2.Заказчик,    являющийся    владельцем   лифтов,    поручает,    а   Исполнитель,    в   качестве специализированной по лифтам организации, принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов на основании перечня лифтов (Приложение № 1) находящегося по адресу: г.Югорск, ул. Попова, 29,  ул. Попова 29/1 с оплатой, согласно условий  настоящего контракта. Исполнитель обязуется выполнять взятые на себя обязательства, на основании: графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов (Приложение № 2); график  ежедневного технического обслуживания лифтов (Приложение № 3), в соответствии с перечнем оказываемых услуг (Приложение № 4).

2. Обязанности Сторон

2.1.	Исполнитель обязуется:

- Назначить в соответствии с положениями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (далее ПУБЭЛ)    лиц,  ответственных за исправное состояние и организацию планово – предупредительных работ, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, том числе и за осуществление мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов.

- Исполнять взятые на себя обязательства в строгом соответствии с графиком ППР.

- Обеспечить выполнение работ по содержанию лифтов в исправном состоянии своим квалифицированным персоналом, за счет собственных расходных материалов с соблюдением требований действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности и Производственных инструкций для обслуживающего персонала.

- Обеспечить  не  реже одного  раза  в   12  месяцев подготовку лифтов  к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения.

2.1.5.Принимать   участие   в   проведении   контрольных   осмотров   оборудования   лифтов, проводимых инспекторами Госгортехнадзора России, специалистами Инженерных центров и других уполномоченных на это организаций.

Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.

2.1.6.Своевременно  информировать Заказчика об  изменениях требований  к эксплуатации лифтов, а также давать    рекомендации о возможных технических  совершенствованиях.

2.1.7.Организовать обучение обслуживающего персонала, обеспечение его производственными инструкциями.

2.1.8. Немедленно уведомлять орган Госгортехнадзора и Заказчика об авариях, происшедших на лифтах, обеспечить сохранность места аварии или несчастного случая до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

- В случае временного приостановления деятельности организации исполнитель обязан информировать Заказчика  о дате приостановления работы и времени, в течение которого организация не будет осуществлять свою деятельность.

- Исполнитель обязан предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию об оказываемых услугах (выполняемых работах).

- Исполнитель обязан выполнить услуги  в соответствие с объёмным показателем 6 691 ч/час.

2.1.12. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы безопасности, правила техники безопасности, предусмотренные действующим законодательством и администрацией Заказчика.

2.1.13. Ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным, составлять акт выполненных работ, с указанием даты выполнения и перечня выполненных работ.

2.1.14. Исполнитель круглосуточно обеспечивает без дополнительной оплаты оперативный пуск  остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При этом подрядчик производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу.

Телефон аварийной службы: ___________ Телефон диспетчерской службы: ________.

2.1.15. Регистрировать в специальном журнале все виды работ проводимых персоналом Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и планово-предупредительных работ.

2.1.16. Исполнитель должен иметь опыт работы по обслуживанию лифтового оборудования не менее 5-и лет.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1.Назначить в соответствии с положениями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (далее ПУБЭЛ)    лиц,  ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов.

2.2.2.Передать Исполнителю техническую документацию, в т.ч. паспорта лифтов, указанных в (Приложении 1) настоящего  контракта.

2.2.3.Обеспечить порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов.

2.2.4.Обеспечить регистрацию в специальном журнале сбоев в работе лифтов.

2.2.5.Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств в машинном помещении до  вводного устройства.

2.2.6.Производить необходимый ремонт машинных  помещений и шахт лифтов в присутствии персонала Исполнителя.

2.2.7.Обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя (+5 - +40 град. С).

2.2.8.Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков,   машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их  осушение.

2.2.9.Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным и блочным помещениям, постоянное закрытие их дверей замками, а также обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты.

2.2.10. Доставлять непосредственно к лифту тарированный груз при необходимости проведения динамического и статистического испытания лифтов, если испытания не проводятся  по иной методике.

3. Техническое обслуживание.

- Техническое   обслуживание   подразумевает   регулярное   проведение   согласно   заранее разработанного графика смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта лифтов в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.

- В   состав   настоящего   контракта  входит   техническое   обслуживание   всего   лифтового оборудования   Заказчика указанному в Приложение № 1.

3.3.	Работы по техническому обслуживанию лифтов проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в рамках типового технического обслуживания и ремонта лифтов, регламента работ (техническая часть аукциона), выполняемых при текущем обслуживании и текущих ремонтах лифтов (Приложение № 4).

3.4. Срок оказания услуг со дня заключения муниципального контракта по 31декабря 2012 года.

4.Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.2.. Цена  настоящего муниципального контракта формируется из стоимости планово – предупредительных работ, технического обслуживания и ремонта лифтового оборудования согласно  расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 4) являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Оплата услуг Заказчиком осуществляется: ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих  дней согласно выставленному Исполнителем счету- фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в  течение 2012 года.

  - В цену муниципального контракта включены расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, включая НДС.

  - Заказчик считается исполнившим свои обязательства, по настоящему договору с момента списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления на счет Исполнителя.

5. Срок действия муниципального контракта, порядок его расторжения

5.1.Настоящий муниципальный контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его.

5.2.Настоящий муниципальный контракт  действует от даты подписания контракта в течение 2012 года.

5.3. Сроки выполнения планово – предупредительных ремонтов,   отдельных этапов работ, технического обслуживания лифтов услуг определяются Графиками  (Приложение № 2, №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

5.4.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст.9 п. 8 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.Ответственность сторон

- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Исполнитель вправе в судебном порядке потребовать уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или учредителя.

6.2.В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны    несут   ответственность,    предусмотренную   настоящим   контрактом   и   действующим законодательством.

6.4.Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и достоверной информации об услуге (работе), несет ответственность, за недостатки услуги (работы), возникшие после ее принятия  Заказчиком вследствие отсутствия у него такой информации.

6.5.В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик  вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) соответствующего уменьшения установленной за работу цены;

в) безвозмездного повторного выполнения работы;

6.6. Заказчик вправе потребовать  полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы).

6.7. Требования,  связанные с недостатками оказанной услуги (выполненной работы), могут быть предъявлены при принятии оказанной услуги (выполненной работы), в ходе оказания услуги (выполнения работы) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии оказанной услуги (выполненной работы), в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок.

6.8. Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены исполнителем в назначенный Заказчиком разумный срок.

6.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги (выполнения работы), сроки начала и (или) окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик  по своему выбору вправе:

а) назначить исполнителю новый срок;

б) потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы).

6.10. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги (выполнения работы) или назначенных  Заказчиком новых сроков Исполнитель уплачивает  за каждый день просрочки неустойку штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.11. Уплата штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.

6.12. Сторона не исполнившая, либо ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий несет ответственность если не докажет, что не исполнение, либо ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.13.Все споры и разногласия по настоящему договору будут, по возможности, решаться путем переговоров,  а в случае,  если  стороны  не  придут к соглашению,  спор  подлежит  передаче  в Арбитражный суд  Ханты – Мансийского автономного округа -Югры, в соответствии с действующим Российским законодательством.

- 7. Порядок разрешения споров.

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства:  путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  договора, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде всех этих документов.

7.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

8. Заключительные положения.

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством.

8.2. Данный документ является полным текстом муниципального контракта  и после его заключения  любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям муниципального контракта, теряют  свою юридическую силу

8.3.  Муниципальный контракт   составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.

8.4. Исполнитель, не выславший подписанный муниципальный контракт в адрес Заказчика установленный Федеральным законом от 21.07.2005г. №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  срок, указанный в информационной карте  документации об аукционе  признается, уклоняющимся от заключения контракта.

10. Юридические адреса сторон.

10.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  договора  обязаны  в  10- дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

| ЗАКАЗЧИК МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 ________________ В. А. Каданцев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Перечень приложений:

Приложение № 1   Перечень лифтового оборудования

Приложение № 2  График планово – предупредительных осмотров и ремонтов.

Приложение № 3 График ежедневного технического обслуживания лифтов

Приложение № 4 Перечень услуг технического обслуживания лифтов

И.О.главного врача:                                                                                        А.А. Данилов

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                  С.И. Чернышева

Заместитель главного врача

По экономическим вопросам                                                              О.А.Кадочникова

Приложение 1.

Перечень лифтов, установленных в МУ «Центральной городской больнице

г. Югорска» подлежащих техническому обслуживанию

| Тип | Зав. № | Рег. № | Год изготовления | Грузоподъемность | Число пасс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пассажирский Z 1382 | Е2NE 3135 | № 8 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 1000 кг. | 13 |
| Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» | Е2 N 3136 | №9 - НЯ/ЮГ | 2001 г. | 630 кг. | 8 |
| Больничный ПБ – 053 А | 81554 | № 204 – НЯ/ЮГ | 2009г. | 500 кг. | 6 |
| Больничный ПБ – 053 А | 3034 МО | № 13 – НЯ | 1986 г. | 500 кг. | 6 |
| Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) | Е 2 NE 3137 | № 5 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 250 кг. | - |
| Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 156 – СВ - 01 | № 4 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 157 – СВ - 01 | № 6 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85522 | № 193 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85523 | № 194 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Грузовой ПГ-0505М | 91152 | № 195 – НЯ | 2007 г. | 500 кг. | - |
| Грузовой Малый ПГ-0125 | 72609 | № | 2007 г. | 100 кг. | - |

Приложение 2.

График планово-предупредительных ремонтов лифтов МУ «Центральной городской больницы  г. Югорска»

на 2012год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. № 81554 рег.№ 204 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137 рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | Ежемесячный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ - 01 рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |

# Заказчик:                                                                                                                                                     Исполнитель:

Главный врач                                                                                                                                                                       Директор

__________________ В.А.Каданцев                                                                                                                                  _________________ /____________/

Приложение 3.

График ежедневного

технического обслуживания лифтов

| № п/п | Наименование оборудования | Ежедневное техническое обслуживание | Режим обеспечения работы лифтов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. №81554 рег.№ 204– НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137, рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | С понедельника по субботам с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ – 01,рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |

Заказчик:                                                                  Исполнитель:

Главный врач	Директор

__________________ В.А. Каданцев	__________________ /___________/

Приложение 4.

Перечень услуг технического обслуживания лифтов

Объем работ, выполняемых при текущем обслуживании  и текущих ремонтах, зависит от технического состояния лифта на момент выполнения работ. Необходимые работы производятся  в основном агрегатным методом, т.е. заменой и регулировкой агрегатов и деталей, выработавших свой ресурс или близких к его выработке. Все работы выполняются бригадой электромехаников, состоящей не менее, чем из двух   электромехаников по обслуживанию и  ремонту лифтов. Результаты обслуживания и  ремонтов лифтов заносятся в журналы: «Техническое обслуживание лифтов», «Текущий ремонт лифта».

1.Система технического обслуживания  и  ремонта лифтов        состоит из следующего:

1.1 .Ежедневное техническое обслуживание (ТО-1);

1.2. Месячное обслуживание (ТО - 2) ,  проводится   не реже 1   раза в  15 дней для всех типов лифтов;

1.3. Месячные текущие ремонты (ТР - 1), проводятся не реже  1 раза в  месяц;

1.4.Полугодовые текущие ремонты (ТР - 2) ,проводятся  не реже 1 раза в месяц;

1.5.Подготовка лифтов к периодическому техническому освидетельствованию (ТО- 3), проводится перед ежегодным освидетельствованием лифтов;

1.6.Текущий ремонт лифта (ТР-3), зависит от технического лифта, но   проводится   не реже  1  раза в год.

2.Состав работ, входящих в ежесуточное  техническое обслуживание (ТО - 1):

При ежесуточном техническом обслуживании необходимо:

2.1. Проверить исправность двусторонней переговорной связи с диспетчером из кабины лифта и наличие 'необходимых сигналов на диспетчерском пульте;

2.2. Проверить основное и аварийное освещение кабины, а также освещение шахты и приямка;

2.3.    Проверить исправность действия замков дверей кабины и шахты;

2.4. Проверить исправность действия контактов ДЗ (закрытие дверей), ДШ (двери шахты), ДК (двери кабины);

2.5.Проверить исправность действия подвижного пола;

- Проверить точность остановки кабины по этажам относительно
этажных площадок при движении кабины вверх и вниз;

- Проверить исправность действия кнопок вызова и приказа;

- Проверить исправность действия кнопки «СТОП»;

2.9.	Проверить исправность действия электромеханического реверса
дверей кабины у лифтов с автоматическим приводом кабины:

2.10.Проверить исправность и наличие освещения машинного и блочного помещений, а также подходов к ним. При необходимости произвести замену электрических ламп освещения;

- Проверить отсутствие при работе лифта посторонних шумов,
резких толчков, запаха гари;

- Проверить надежность запирания замков дверей машинного и
блочного помещений;

- Проверить целостность стекол смотровых окон в дверях шахты и
кабины лифта;

- При обнаружении неисправностей, возникших в процессе эксплуатации лифта, которые могут привести к аварии или несчастному случаю , лифт необходимо отключить, вывесить плакат «ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ», сообщить об обнаруженной неисправности оператору пульта лифтовой диспетчерской связи (диспетчеру) и сделать запись в журнале   «Технического состояния лифта» об остановке лифта, характере неисправности и времени передачи сообщения оператору (диспетчеру).

3. Состав работ, входящих в    ежемесячное техническое        обслуживание (ТО - 2):

- Осмотр тормозного устройства.

- Осмотр автоматических и неавтоматических замков и контактов
распашных дверей шахты лифтов. При необходимости отрегулировать.

3.3.	Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты
с автоматическими раздвижными дверями. При необходимости отрегулировать зазоры.

3.4. Осмотр подвижного пола кабины.

3.5.	Осмотр освещения и сигнализации, связи. При необходимости произвести замену перегоревших электрических ламп освещения.

- Осмотр аппаратуры управления лифтом и панели управления.

- Осмотр канатоведущего шкива, тросов.

- Осмотр электродвигателя лебедки лифта.

- Осмотр концевых выключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр направляющих кабины и противовеса, очистка от пыли и
смазка.

- Осмотр башмаков кабины. Регулировка по необходимости.

- Осмотр этажных переключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр индуктивных датчиков.

- Осмотр дверей шахты. Регулировка зазоров.

- Осмотр кнопочного и рычажного аппаратов управления лифтом,
находящихся в кабине. Проверить исправность кнопки «СТОП».

- Осмотр этажных вызывных аппаратов. Проверить исправность.

- Осмотр противовеса. Регулировка зазоров по необходимости.

- Осмотр купе кабины. Проверить наличие «Правил пользования
лифтом».

- Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости. Смазка.

4. Состав работ, входящий в ТО - 3 . Подготовка лифта к ежегодному периодическому техническому освидетельствованию.

4.1.	Подготовка     технической     документации     и     документации     по
организации эксплуатации лифта.

4.2.	Осмотр и проверка лифта на основном посадочном этаже.
При этом следует проверить:

а)	соответствие     состояния     ограждения     шахты     лифта    и     ее    дверей требованиям Правил по лифтам;

б)	наличие    «Правил    пользования    лифтом»    у    лифтов    со    смешанным управлением, табличек с указанием телефонов лифтовых служб;

в)	соответствие двери шахты, ее замков и контактов техническим условиям и исправность их действия;

г)	состояние и исправность действия вызывного аппарата и светового табло (при его наличии согласно эл.схемы лифта);

4.3.	Осмотр и проверка купе кабины лифта.
При этом следует проверить:

а)	состояние купе и дверей кабины;

б)	освещение купе, состояние светильников;

в)	люк в потолке и его запирание;

г)	состояние кнопочного аппарата и его исправное действие, наличие звонковой и двусторонней переговорной   связи и их исправное действие;

д)	исправность   действия   запора   дверей    кабины (при    его   наличии)   и контакта дверей   кабины;

е)	у лифтов с  подвижным  полом  кабины  проверить исправность действия пола и подпольного контакта;

ж)	у   лифтов    с    автоматическим    приводом    дверей    с    реверсированием проверить исправность действия реверса;

4.4.	Проверка работы электросхемы в нормальном режиме.
При этом необходимо:

а) для лифтов с групповым (парным) управлением правильность работы лифта в групповом (парном) режиме, т.е. автоспуск, выполнение вызовов и т.д.;

б)	исправность работы лифта от кнопок приказов и вызовов;

в)	исправность действия кнопки «СТОП» и других кнопок аппарата;

г)	соответствие   работы   электросхемы   поданным   командам, (лифт   должен выполнять    движение    в    заданном    направлении    на    заданный    этаж осуществлять попутные остановки согласно схемы);
4.5.	Осмотр и проверка машинного и блочного помещений.
При этом необходимо проверить:

а)	подходы к машинному и блочному помещениям;

б)	состояние    ограждения    этих    помещений, наличие    дверей    и    запоров дверей,    исправность    контактов    контроля    дверей, наличие    надписи   на дверях машинного и блочного помещений;

в)	освещение машинного и блочного помещений;

г)	состояние      демонтажного      люка,   устройства      для      подвешивания
грузоподъемного средства и их соответствие требованиям ПУБЭЛ;

д)	исправность двусторонней переговорной связи;

е)	отсутствие в машинном  и блочном помещениях посторонних предметов и оборудования, не относящихся к обслуживанию и ремонту лифта.

4.6.	Проверка    работы   лифта    в    режиме   управления    из    машинного
помещения.

При этом необходимо проверить:

а)	исключение   действия   команд   управления   от   аппаратов, установленных вне машинного помещения (кроме кнопки «СТОП»);

б)	при    наличии    подвижной    отводки - исключение    ее    воздействия    на автоматические замки дверей;

в)	при      наличии       автоматического      привода      дверей   —   исключение автоматического открытия дверей шахты и кабины;

г)	включение сигнала «Занято» у лифта, оборудованного им;

д)	исправность     действия     кнопок  управления,   кнопки     «Стоп»     поста управления в машинном помещении и других аппаратов НКУ;

е)	отсутствие  при  работе  лебедки   повышенного   шума , вибрации, толчков, повышенного    нагрева    электродвигателя, а    также проверить    крепление муфты, расход в червячной паре;

ж)	исправность действия концевых выключателей;

з)	соответствие   установки   дополнительного   устройства   слабины   тяговых канатов     (ДУСК)  ,   исправность     действия     выключателя     ДУСК (СПК), отключив   его   вручную, воздействуя   на   рамку   устройства   и   произведя пробный пуск лифта в режиме управления из машинного помещения.

Проверку   исправности   действия   ДУСК   и   невозможности   подъема противовеса при неподвижной кабине провести при испытании ловителей.

4.7.	Осмотр и проверка оборудования на крыше кабины.
При этом необходимо проверить:

а)	визуально - состояние крыши кабины;

б)	переключить   электросхему   в   режим   «ревизия»   и   убедиться, что   при нажатии кнопки аппарата управления с крыши кабины, кабина приходит в движение   в   выбранном   направлении, а   при   отпускании   кнопки – кабина останавливается,   при     этом     наружные     вызовы     и     другие     аппараты управления отключены (кроме кнопки «СТОП»);

в)	проверить   вручную   исправность действия   выключателя  ловителей, (если он     расположен     на     верхней     балке     кабины),   выключателя     слабины подъемных канатов и выключателя ДУСК (при его наличии);

г)	в   случае   установки   дополнительной   кнопки   для   движения   кабины   с зашунтированными   выключателями   дверей   шахты   проверить   исправность действия этой кнопки;

д)	что предотвращено воздействие отводки на автоматические замки дверей шахты и исключено    автоматическое открывание дверей шахты и кабины;

е)	что включен сигнал «Занято»;

ж)	что   перевод  лифта  на  управление   с   крыши   кабины   возможен  только после     исключения  в     машинном     помещении     действия     всех     команд управления    с    посадочных (погрузочных)    площадок    и    изнутри    кабины (кроме кнопки «СТОП»);

з)	что   происходит   автоматическая   остановка   кабины   в   зонах   подхода   к крайним остановкам или на уровне точной остановки при нажатой кнопке управления с крыши кабины;

и) состояние привода и дверей, правильности их установки и регулировки;

к)   надежность   закрытия   люка   кабины   и   исправность   выключателя   люка (при их наличии);

л)     состояние     верхней     балки     каркаса     кабины,  крепления     башмаков, механизма   ловителей, крепления   тяговых   канатов   и   каната   ограничителя скорости, отводных блоков (при их наличии), состояние рымболтов.

4.8. Осмотр и проверка оборудования, установленного в шахте.

При этом необходимо проверить:

а)	направляющие и их крепление;

б)	при    наличии    балки    полиспасной    подвески, а    также    ограничителя скорости   под   перекрытием   шахты — их   состояние, исправность   действия выключателя слабины подъемных канатов и ДУСКа;

При перемещении по шахте необходимо проверить:

в)	исправность    действия    замков    дверей    шахты и    выключателей , их контролирующих;

г)	состояние   ограждения   шахты   и   дверей   шахты, створок   и   каркток,   их исправность;

д)	состояние этажных аппаратов (этажных переключателей, датчиков);

е)	состояние противовеса: каркаса, грузов, износа деталей подвески (верхней балки);    направляющих    и    контрольных    башмаков ;    отводного    блока, крепление компенсирующей цепи (при их наличии);

ж)	крепление электропроводки и состояние подвесного кабеля.

4.9. Осмотр    и    проверка    оборудования,    установленного   в    приямке шахты лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	состояние   ограждения   приямка; пола  приямка;   двери   приямка,   замка  и выключателя (при их наличии); лестницы и освещения;

б)	состояние    натяжного    устройства    каната    ограничителя    скорости    и компенсирующих    канатов;    упоров (буферов),    исправность   выключателей безопасности, состояние отводных блоков;

в) состояние двусторонней переговорной связи между машинным помещением, кабиной и нижней посадочной площадкой или приямком (при наличии).

Также необходимо проверить состояние оборудования, установленного под кабиной лифта: башмаков кабины; крепление подвесных кабелей и заземление кабины, тросика кабеля; пола кабины и механизма подвижного пола; щита под кабиной; выключателей контроля загрузки кабины; других механизмов и выключателей (при их наличии). При этом следует установить кабину на расстоянии около 1000 мм выше нижней остановки. При осмотре шахты , приямка и кабины следует проверить исправность розеток для переносных ламп на напряжение не более 42 В.

4.10. Осмотр и проверка других помещений или шкафов с установленным в них оборудованием лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	в     блочном  помещении  - состояние     отводных     блоков;     освещения; исправность   цепи  управления; наличие  связи   и   напряжения   в  розетке  на 42 В;   состояние   ограждения   и   двери;   исправность   замков;   состояние   и освещение   подхода;   исправность   выключателя   контроля   дверей   (при   его наличии);

б)	состояние   ограждения   шкафов   и   ящиков   с   аппаратами   управления, установленных  вне  машинных  и  блочных  помещений;  наличие  замков  на дверцах шкафов.

5. Состав работ, входящих в месячный текущий ремонт (ТР-1) включая работы предусмотренные ТО — 2.

5.1.Осмотр     аппаратуры     автоматического     включения     резерва (где смонтирован ), при котором необходимо:

а) очистить от нагара все контактные поверхности   аппаратов, подтянуть клеммные  соединения  проводов,   корпуса  электроаппаратов, убедиться  в отсутствии заеданий в подвижных частях;

б)  проверить исправность действия аппаратуры.

5.2. Осмотр панели управления, при котором необходимо:

а) проверить   и   привести   в   соответствие   с   требованиями   технических условий    провалы    и   растворы   контактов    всех   реле   и   контакторов, проверить выдержку реле времени;

б) проверить и:

- подтянуть клемные соединения проводов и корпуса электроаппаратов;

- устранить заедания в подвижных частях;

- очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов;

- убедиться   в   наличии   и   правильности   заземления   в   соответствии   с электросхемой лифта;

- проверить  работу  электросхемы  и  электроаппаратов  во  всех  режимах работы лифта;

в) убедиться, что на лифтах с электроприводом на постоянном токе:

-	снятие      механического      тормоза      происходит      после      создания электрического     момента,     достаточного     для     нормального     разгона электродвигателя;

- при    действии    предохранительных    устройств    во    время    движения
кабины   электродвигатель      отключается      только      после      наложения
механического тормоза;

- при    неисправности    тормоза    система    электропривода    обеспечивает снижение скорости и последующую остановку и удерживание кабины на уровне этажной площадки (без наложения механического тормоза);

- при    неисправности    механического    тормоза    во    время    нахождения кабины       на      уровне      этажной       площадки       электродвигатель      и преобразователь    остаются    включенными    и    удерживают    кабину    на уровне площадки;

- 	в      случае       размыкания       цепи       возбуждения       электродвигателя обеспечивается       автоматическое       снятие       напряжения       с       якоря электродвигателя и наложение тормоза;

-	дистанционное    отключение    преобразователя, питающего    приводной электродвигатель    лифта,    если    такое    отключение    предусматривается электрической    схемой, происходит    после    наложения    механического тормоза.

5.3.	Осмотр канатоведущего шкива, при этом необходимо:

а)	убедиться    в   отсутствии    сколов,   трещин    и   других   механических
повреждений;

б)	проверить   зазоры   между   канатами    и   дном    соответствующих   им
ручьев, зазоры должны быть не менее 2 мм;

в)	убедиться в отсутствии неравномерности просадки канатов в ручьях,
неравномерность просадки должна быть не более 0,5 мм;

г)	проверить и подтянуть крепления.

5.4.	Осмотр электродвигателя (генератора), при котором необходимо:

а)	проверить      состояние      токосъемных      колец,      коллектора,   щеток,
произвести очистку и промывку;

б)	проверить    и    подтянуть    крепления    буферных    пальцев, клеммных
соединений, проводов, траверс;

в)	убедиться в надежности крепления соединительных полумуфт.

5.5.	Осмотр концевых выключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и  зачистить  контактные  поверхности, проверить состояние
каната концевого выключателя;

б)	проверить  исправность  действия   концевого  выключателя,  он  должен
сработать при  переходе кабиной своих крайних рабочих положений не
более чем на 200 мм;

5.6.	Осмотр    направляющих    кабины    и     противовеса,     при    котором
необходимо:

а) осмотреть и выверить по штихмассу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не более 2 мм, от вертикальности - 1 мм на 1 м длины, и не более 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штахмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине стальных направляющих и до 3 мм деревянных;

б)	убедиться  в отсутствии  выступов в местах стыков, смещения  головок
направляющих    в    месте    стыков    допускается    не    более    0,2мм    с
обязательной зачисткой выступов;

в)	проверить    и    подтянуть    крепления    направляющих    кронштейнов    и
закладных деталей;

г)	очистить и смазать, аппараты дополнить маслом.

5.7.	Осмотр башмаков кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    отрегулировать    зазоры    между    направляющими    и
рабочими      поверхностями      башмаков;      на     лифтах     со      стальными
направляющими    зазоры    в    продольном    и    поперечном    направления
должны   быть   по   2 мм   на   сторону.   При   подпружиненных   башмаках
замер производиться между цапфой и корпусом башмака;

б)	проверить действие пружины. После смещения  кабины  в продольном
направлении    она    должна    возвращаться    в    исходное    положение, а
башмаки    под    действием    пружин    должны    плотно    прижиматься    к
направляющим;

в)	зафиксировать   положение   регулировочных   гаек   контргайками   или
шплинтами.

5.8.	Осмотр этажных переключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать:

- зазоры    между    торцами    осей    роликов    и    дном    комбинированной
отводки, зазоры должны находиться в пределах  10-12 мм;

- положение   этажных   переключателей   относительно   комбинированной
отводки,   при   нахождении   роликов   в   прямолинейной   зоне  отводки   их
рычаги должны находиться в вертикальном положении;

- зазоры между корпусами переключателей и комбинированной отводки;
зазоры должны находиться в пределах 10-15 мм;

- провалы контактов , они должны находиться в пределах 2-4 мм.

б)	подтянуть крепления всех деталей и клеммных соединений проводов;

в)	смазать оси роликов.

5.9.	Осмотр индуктивных датчиков, при котором необходимо:

а)	проверить и подтянуть крепления датчиков и шунтов;

б)	проверить зазоры:

- между индуктивным датчиками и шунтами; зазоры должны находиться
в пределах 6-10 мм;

5.10.	Осмотр распашных дверей шахты, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры:

- между обрамлением  портала и  створками ;  зазоры должны  находиться
не   более   8 мм   с   боковой   стороны;   и   не   более   10 мм   с   верхней
стороны;

- между порогами и нижними торцовыми поверхностями створок двери
шахты; зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

б)	проверить и подтянуть крепления створок, башмачков, амортизаторов;

в)	убедиться, что при открывании и закрывании створки не заедают.

5.11.	Осмотр   раздвижной   автоматической   двери   кабины, при   котором
необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры:

- между   обрамлением   створок   и   обрамлением   стенки   кабины; зазоры
должны находиться в пределах не более 8 мм;

- между порогом кабины и нижними торцевыми поверхностями створок;
зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

- между  контроликами   и  линейками; зазоры  должны  быть  в  пределах
не более 0,2 мм;

- между роликами водила и упором правой каретки; зазор должен быть
в  пределах  3-6 мм; между упором  и  головкой  регулировочного  болта
механического    замка    двери    кабины;    зазор    должен    находиться    в
пределах    1 - 2 мм.    После   окончания   регулировки   положение   болта
должно быть зафиксировано контргайкой;

б) проверить и отрегулировать провалы контактов контроля закрывания створок двери кабины и концевых выключателей на отключение электропривода при открывании и закрывании створок кабины; провалы должны находиться в пределах 2-4 мм;

- долить масло в редуктор привода дверей; загрязненное масло заменить;

- отрегулировать натяжение ремня механизма открывание створок;

- отрегулировать натяжение троса связи створок;

- подтянуть   крепление   деталей   механизма   открывания   створок   двери
кабины,   пружины  закрывания  створок,   кареток,  упоров,  створок  двери
кабины, пружины,   линеек, роликов, контрроликов,   башмачков, створок,
отводок, контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов.

5.12.	При    осмотре    кнопочного    и    рычажного    аппаратов    управления
находящихся в кабине необходимо:

а)	убедиться  в том, что  при  нажатии любой  кнопки  приказа во  время
движения   кабины   последняя   придет  только   на  тот  этаж,   на   который
она была первоначально направлена;

б)	убедиться, что  пусковой  рычаг у  лифтов  с  рычажным  управлением
автоматически   возвращается   в   нулевое   положение   при  снятии  руки   с
рукоятки и на крайних остановках;

в)	проверить   состояние   кнопок   и   надписей   к   ним. При   прекращении
нажатия   на   кнопки   (не   снабженные   удерживающим   электромагнитом)
они   должны   свободно   возвращаться   в   исходное   положение. Кнопки   с
удерживающими   электромагнитами   должны   свободно   возвращаться   в
исходное       положение      после      снятия       напряжения      с      катушек
электромагнитов. Все кнопки должны иметь ясные надписи с указанием
их назначения;

г)	проверить исправность действия кнопки «Стоп».

5.13.	Осмотр вызывных аппаратов, при котором необходимо:

а)	проверить  и  подтянуть  крепления  клеммных  соединений  проводов  и
деталей, очистить от нагара контактные поверхности;

б)	проверить исправность работы аппарата.

5.14.	Осмотр подвески кабины и противовеса, при котором необходимо:

а)	проверить состояние балансира, при перекосе выровнять плечи;

б)	проверить состояние пружин;

в)	проверить   и   подтянуть   крепления   зажимов,   обратив   внимание   на
наличие  контргаек, проверить также  наличие  шплинтов  и  контргаек  на
канатодержателях   и   у   валиков   балансира.   Концы   шплинтов   должны быть   укорочены   до   необходимой   длины   и   разведены,   а   контргайки затянуты;

г) проверить наличие смазки в блочно - полиспастной подвески.

5.15.	Осмотр противовеса, при этом необходимо:

а)	проверить   и   отрегулировать   зазоры   на   башмаках; зазоры   должны
быть   по   штихмассу   не   более   4 мм   и   в   поперечном   направлении   не
более 2 мм на сторону;

б)	убедиться    в    отсутствии    трещин    и    сколов    в    наборном    грузе;
убедиться   в   надежности   крепления   наборочного   груза   прижимными
планками. Смещение отдельных грузов в сторону не должно превышать
5 мм;

в)	долить масло в смазывающие аппараты;

г)	проверить и подтянуть крепления башмаков, деталей каркаса.

5.16.	Осмотр купе кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    подтянуть    крепления:    купе    в    каркасе,    пластика,
обрамления, филенок, люка, который должен быть заделан наглухо;

б)	проверить        наличие        «Правил        пользования        лифтом»        и
предупредительных надписей.

5.17.	Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости, при котором
необходимо:

а)	укоротить   канат,   если   при   нахождении   его   в   ручье   контрольного
шкива   груз   упирается   в   раму   натяжного   устройства   или   кронштейн
отклонен от горизонтали более чем на 20 градусов;

б)	смазать ось шкива;

в)	проверить исправность действия контактов контроля положения этого
устройства.

6. Состав работ, входящих в полугодовой текущий ремонт (ТР-2) включая работы , предусмотренные ТР-1.

6.1.	Осмотр    вводного    устройства (главного    рубильника),    при    этом
необходимо:

а)	произвести  визуальный осмотр частей,  оставшихся  под напряжением,
и при необходимости снять напряжение;

б)	проверить и подтянуть крепление заземляющего проводника;

в)	убедиться в исправности цепи заземления;

г)	проверить и подтянуть клеммные соединения проводов;

д)	проверить  и  отрегулировать зазоры  между  губками  пинцетов; зазоры
должны быть равны половине толщины ножей.

6.2.	Осмотр редуктора, при этом необходимо:

а)	проверить   зазор   в   упорном    подшипнике;    зазор    в   редукторах   с
эвольветным  зацеплением  и  с  подшипниками  качения должен быть не
более 0,3 мм, в редукторах со скользящим упорным подшипником - не
более 2 мм, в редукторах с глобоидным зацеплением — не более 0,1мм;

б)	проверить боковой зазор в зацеплении червячного вала с червячным
колесом. Угол   поворота  червячного  вала  при  максимально  допустимом
боковом зазоре должен быть не более 36 градусов;

в)	убедиться в надежности крепления венца червячного колеса;

г) проверить и    подтянуть      крепления    наружных   узлов    и    деталей ; загрязненное масло заменить.

6.3.	Осмотр ограничителя скорости, при этом необходимо:

а)	проверить:

- состояние каната;

- исправность рабочего ручья;

- регулировку   и   исправность   действия   ограничителя   скорости   и   его
контакта посадкой кабины на ловители при  нахождении каната в ручье
контрольного шкива;

б)	зафиксировать      положение      регулировочных      гаек      и      пружин
контргайками.

6.4.	Осмотр ловителей , при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры  между клиньями (эксцентриками)
и направляющими; зазоры должны находиться в пределах 2-3 мм;

б)	убедиться в легкости хода механизма, при приложении к его рычагу
усилия  в   15   кг,  механизм должен  приходить  в  действие  и  подводить
клинья или эксцентрики к направляющим.

6.5.	Осмотр блоков, при котором необходимо:

а)	убедиться    в    отсутствии    сколов,    трещин    и    других    механических
повреждений;

б)	проверить и подтянуть крепления;

в)	смазать подшипники.

- Осмотр   выключателя   машинного (блочного)   помещения. Проверить
исправность действия.

- Осмотр буферных устройств, при котором необходимо:

а)	проверить правильность установки;

б)	проверить наличие масла в гидравлических буферах.

6.8.	Осмотр    заземления    электрооборудования    и    изоляции    проводов
лифта, при котором необходимо:

а)	осмотреть состояние соединений заземляющих проводников;

б)	осмотреть состояние изоляции проводов на выходах.

7.   Состав работ, входящих в ТР- 3.

- Осмотр     и     проверка    элементов     заземления     оборудования     с
составлением протокола;

- Проверка  сопротивления  изоляции  силового  электрооборудования,
цепей    управления    и    сигнализации,    силовой    и    осветительной
электропроводки с последующим составлением протокола;

- Измерение      полного      сопротивления      петли      фаза  -   нуль      с
последующим составлением протокола.

8. Неисправности,   при   обнаружении   которых   лифт   должен    быть остановлен до их устранения.

- Кабина   приходит   в   движение   с   открытыми   дверями   кабины   или
шахты.

- При движении кабины можно открыть двери кабины или шахты.

- Кабина движется при наличии между  створками  двери   кабины или шахты проверочного шаблона.

- Кабина приходит в движение, самостоятельно.

- На лифтах, оборудованных подпольными  контактами, при  наличии в кабине проверочного груза лифт приходит   в движение  по  вызовам.

- При    нажатии    кнопки    приказа    двери    не    закрываются или по 
выполнении приказа не открываются.

- Кабина вместо движения вверх движется  вниз  и  наоборот.

- Кабина   останавливается   не   доходя    (переходя)    уровень
площадок более допустимых пределов.

- Кабина   не   останавливается   на   посадочной   площадке,   на   которую она вызвана или направлена по приказу.

- Двери  шахты можно открывать при отсутствии  кабины   на данном посадочном этаже без применения специального приспособления

- При нажатии на кнопку «Стоп» кабина не останавливается.

- Не работает двусторонняя переговорная связь.

- При   работе   лифта   появляется   посторонний   шум, резкий  
запах гари.

- Повреждено   ограждение   кабины,   шахты    и    их   
дверей, а также дверей  машинного и блочного помещении.

- Отсутствуют предохранительные  крышки  на  вызывных  аппаратах имеется доступ к оголенным токоведущим  частям   электрооборудования.

8.16. Металлоконструкции         шахты,         кабины         или
электрооборудования находятся под напряжением.

8.17.	Отсутствует освещение кабины, шахты, посадочных площадок.

При остановке лифта, причину сообщить диспетчеру.

Разработано на   основе:   «Правил   устройства   и   безопасной   эксплуатации лифтов» ПБ 10-558-03 от 16.05.2003 г.

-методического  указания  по  проведению  технического   освидетельствования лифтов. РД 10-98-95.

-типовой   инструкции   для   электромеханика  по обслуживанию и ремонту лифтов,    производственной    инструкции    для    электромеханика по лифтам, руководства по эксплуатации лифтов от   завода-изготовителя.

Услуги по осуществлению планово-предупредительных ремонтов, техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, должны проводиться соответствующими техническими средствами и квалифицированными специалистами: (специалисты, ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов, электромеханики 6 разряда, прошедшие аттестацию).

Услуги по техническому обслуживанию лифтов должны проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в рамках типового технического обслуживания и ремонта лифтов (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), должностных  инструкций  и информационного письма Ростехнадзора,  « Руководство по эксплуатации лифта ОТIS-2000R», утвержденное Генеральным директором ОТИС РОССИИ В.А.Беллюстиным от 16 марта 2004 года).

Услуги должны обеспечивать оперативный пуск остановку лифтов, без дополнительной оплаты и круглосуточно, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При этом исполнитель производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу.

Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми необходимыми расходными материалами и запасными частями для проведения технического обслуживания лифтов.