- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2020                                                                                                                 № 880

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 08.02.2019

№ 303 «Об утверждении нормативов

водоотведения (сброса)

по составу сточных вод»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                                         «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства   Российской   Федерации»,   от  29.07.2013  № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Внести в постановление администрации города Югорска от 08.02.2019   № 303 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод» изменение, изложив Приложение 1 в новой редакции:

«Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения города Югорска

Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения (сброса) по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида централизованной системы водоотведения, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты.

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных муниципальному унитарному предприятию «Югорскэнергогаз» природоохранными органами.

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в централизованные системы водоотведения города Югорска, не должно превышать установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу согласно таблице.

Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения)

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 2. | БПК5 | 500,0 |
| 3. | ХПК | 700,0 |
| 4. | Азот общий | 50,0 |
| 5. | Хлориды | 1000,0 |
| 6. | Сульфаты | 1000,0 |
| 7. | Нефтепродукты | 0,1 |
| 8. | СПАВ (анионные) | 10,0 |
| 9. | Железо общее | 5,0 |
| 10. | Фосфор общий | 12,0 |
| 11. | Медь | 1,0 |
| 12. | Марганец | 1,0 |

Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии. Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения (по минимальному значению ПДК). Сброс загрязняющих веществ, на которые отсутствуют ПДК, запрещается.

2. Опубликовать постановление  в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.».

Исполняющий обязанности

главы города Югорска                                                                                               С.Д. Голин